NORMATIV PRIVIND PROTECŢIA CONSTRUCŢIILOR ÎMPOTRIVA TRĂSNETULUI

Indicativ: I 20-2000
Înlocuieşte: I 20-94

Cuprins

* GENERALITATI
* INSTALATII DE PROTECTIE IMPOTRIVA TRASNETULUI (IPT)
* CONDITII SUPLIMENTARE PENTRU PROTECTIA IMPOTRIVA TRASNETULUI A UNOR CONSTRUCTII SI INSTALATII AVAND CARACTER DEOSEBIT
* IPT CU DISPOZITIVE DE AMORSARE
* VERIFICARI
* ANEXA 1: Prescriptii conexe normativului
* ANEXA 2: Numarul mediu anual de zile cu oraje (furtuni) (1961-1990)
* ANEXA 3: Volumul protejat printr-un dispozitiv de captare
* ANEXA 4: Rezistivitatea diferitelor soluri si ape

1. GENERALITĂŢI

1.1. Domeniu de aplicare

1.1.1. Prevederile prezentului normativ se aplică la proiectarea şi executarea instalaţiilor de protecţie împotriva trăsnetului IPT, pentru construcţii având caracter deosebit menţionate în cap. 3 al normativului.

1.1.2. Nu face obiectul prezentului normativ protecţia împotriva trăsnetului pentru:

- construcţii pentru fabricarea, prelucrarea, ambalarea, utilizarea sau depozitarea substanţelor sau materialelor pirotehnice;

- construcţii nuclearo-electrice, cu excepţia părţii clasice a acestor obiective;

- căi ferate;

- platforme maritime petroliere;

- instalaţii de funiculare;

- instalaţii tehnologice din domeniul telecomunicaţiilor, din exteriorul construcţiilor;

- instalaţii de producere, transport şi distribuţie a energiei electrice, din exteriorul construcţiilor;

- instalaţii tehnologice ale exploatărilor miniere.

1.1.3. Prezentul normativ se aplică la lucrările noi şi la lucrările de reabilitări sau modernizări ale instalaţiilor de protecţie împotriva trăsnetului.

1.1.4. La construcţiile în curs de execuţie, instalaţia de protecţie împotriva trăsnetului (IPT) necesară se realizează şi se finalizează de regulă imediat după ce structurile de rezistenţă şi închiderile exterioare au fost terminate.

1.1.5. La proiectarea şi executarea instalaţiei de protecţie împotriva trăsnetului (IPT), atunci când se folosesc componente noi (de exemplu: elemente de captare cu dispozitive de amorsare, dispozitive de protecţie la supratensiuni, contoare pentru lovituri de trăsnet etc.), acestea trebuie să aibă agrement tehnic, conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii.

1.1.6. La proiectarea şi executarea instalaţiei de protecţie împotriva trăsnetului (IPT) pentru o concepţie optimă tehnic şi economic a acesteia, factorii interesaţi (ingineri de instalaţii, arhitecţi, constructori) trebuie să asigure utilizarea în instalaţia de protecţie împotriva trăsnetului (IPT) a elementelor şi echipamentelor metalice naturale ale construcţiei.

1.1.7. Prescripţiile tehnice conexe normativului sunt prezentate în anexa 1.

1.2. Termeni, definiţii, abrevieri

1.2.1. Armături de oţel interconectate: Elemente metalice existente în structura din beton a elementelor de construcţie la care se asigură continuitatea electrică.

1.2.2. Avans de amorsare (T, [s]): Câştigul mediu de timp în momentul amorsării liderului ascendent al PDA în raport cu acela al unui captator cu tijă simplă, în aceleaşi condiţii.

1.2.3. Bară de egalizare a potenţialelor pentru instalaţie de protecţie împotriva trăsnetului (BEP): Dispozitiv de colectoare care permite legarea la instalaţia de protecţie împotriva trăsnetului (IPT) a elementelor naturale conductoare, a maselor, a armăturilor şi conductoarelor de protecţie ale instalaţiilor electrice şi de telecomunicaţii, a prizelor de pământ etc.

1.2.4. Bornă de separare; Dispozitiv de separare a prizei de pământ artificiale de restul instalaţiei de protecţie la trăsnet.

1.2.5. Componentă "naturală" a instalaţiei de protecţie împotriva trăsnetului (IPT): Element care asigură o funcţie de protecţie împotriva trăsnetului, dar nu este instalat în mod special în acest scop (ex. de utilizare a acestui termen sunt: captatoare "naturale" - acoperiş din tablă, coborâri "naturale" - elemente metalice de faţadă, prize de pământ "naturale" - prize de fundaţie).

1.2.6. Conductor de centură pentru coborâri: Element metalic care formează o buclă în jurul construcţiei şi realizează interconectarea conductoarelor de coborâre pentru o repartiţie mai bună a curentului de trăsnet.

1.2.7. Conductor de echipotenţializare: Element metalic care asigură egalizarea potenţialelor.

1.2.8. Conductor de coborâre: Parte a instalaţiei de protecţie la trăsnet (IPT) destinată să comunice dispozitivului de captare potenţialul pământului şi să conducă curentul de descărcare atmosferică de la dispozitivul de captare la un electrod al prizei de pământ.

1.2.9. Construcţie sau spaţiu de protejat: Construcţie sau spaţiu pentru care este necesară o protecţie împotriva efectelor trăsnetului conform acestui normativ.

1.2.10. Curent de trăsnet (i): Curentul care se scurge în timpul de impact.

1.2.11. Descărcare periculoasă: Arc electric provocat de curentul de trăsnet în interiorul construcţiei sau în spaţiul de protejat.

1.2.12. Dispozitiv de captare: Parte a IEPT destinată să capteze trăsnetul.

1.2.13. Distanţa de protecţie (S): Lungimea minimă dintre două elemente conductoare din interiorul construcţiei sau din spaţiul de protejat pentru care o descărcare periculoasă este puţin probabilă.

1.2.14. Durata unei lovituri de trăsnet (T): Timpul în care curentul de trăsnet se scurge spre punctul de impact.

1.2.15. Efecte directe ale trăsnetului: Efectele datorate curentului direct dintre construcţia care a primit lovitura de trăsnet şi canalul de descărcare a trăsnetului manifestate prin efecte termice, mecanice, electrice şi chimice.

1.2.16. Efecte indirecte ale trăsnetului: Efecte datorate fenomenelor electromagnetice produse de către curentul de trăsnet în interiorul construcţiei sau spaţiului protejat.

1.2.17. Eficacitatea instalaţiei de protecţie împotriva trăsnetului (E): Raportul între diferenţa dintre parametrii Nd şi Nc şi parametrul Nd definiţi la art. 1.2.23. şi respectiv 1.2.24.

1.2.18. Electrod al prizei de pământ: Element al prizei de pământ care asigură contactul direct cu pământul.

1.2.19. Electrozi în buclă: Element al prizei de pământ care formează o buclă închisă.

1.2.20. Electrod de fundaţie: Element al prizei de pământ înglobat în fundaţia de beton a construcţiei.

1.2.21. Elemente conductoare (echipamente metalice): Elemente metalice care se găsesc în spaţiul de protejat sau conducte metalice care aparţin construcţiei de protejat şi intră în sau/şi ies din aceasta şi prin care se poate scurge curentul de trăsnet, cum sunt de exemplu: şinele de ascensor, tuburile de ventilare, de încălzire, de condiţionare, armături de oţel interconectate, faţadele metalice, conductele de apă, de gaz, ecranele de cabluri etc.

1.2.22. Energia specifică (ES): Energia disipată de curentul de trăsnet într-o rezistenţă a cărei valoare este unitară, fiind integrala în raport cu timpul a pătratului curentului de trăsnet pentru durata unui curent de trăsnet.

1.2.23. Frecvenţa loviturilor directe de trăsnet (Nd): Numărul mediu anual de lovituri de trăsnet care pot să apară în regiunea geografică în care este amplasată o construcţie şi care depinde şi de geometria construcţiei.

1.2.24. Frecvenţa anuală acceptată de lovituri de trăsnet (Nc): Valoarea maximă acceptată a numărului mediu anual de lovituri directe de trăsnet care pot cauza avarii într-o construcţie.

1.2.25. Indicele keraunic (nivelul keraunic) (Nk): Numărul mediu anual de zile cu oraje (furtuni) pentru o zonă, o localitate.

1.2.26. Instalaţie de protecţie împotriva trăsnetului (IPT): Instalaţie care realizează protecţia unei construcţii sau a unei zone deschise împotriva efectelor trăsnetului. Este formată dintr-o instalaţie exterioară de protecţie la trăsnet şi dacă este necesar şi o instalaţie interioară de protecţie la trăsnet.

1.2.27. Instalaţie exterioară de protecţie împotriva trăsnetului (IEPT): Instalaţie de protecţie împotriva trăsnetului amplasată în exteriorul construcţiei de protejat, compusă din unul sau mai multe dispozitive de captare, unul sau mai multe conductoare de coborâre şi una sau mai multe prize de pământ, care serveşte pentru protecţia împotriva efectelor directe ale trăsnetului.

1.2.28. Instalaţie interioară de protecţie împotriva trăsnetului (IIPT): Instalaţie de protecţie împotriva efectelor secundare ale trăsnetului amplasată în interiorul construcţiei de protejat, compusă din dispozitive care reduc efectele electromagnetice ale curentului de descărcare atmosferică în interiorul construcţiei respective.

1.2.29. Instalaţie exterioară izolată de construcţia de protejat: Instalaţie exterioară la care dispozitivul de captare şi conductoarele de coborâre sunt dispuse astfel încât traseele curentului de trăsnet nu au nici un contact cu construcţia de protejat.

1.2.30. Instalaţie exterioară neizolată faţă de construcţia de protejat: Instalaţie exterioară la care dispozitivul de captare şi conductoarele de coborâre sunt dispuse astfel încât traseele curentului de trăsnet pot fi sau sunt în contact cu construcţia de protejat.

1.2.31. Legătura echipotenţială: Conexiune care pune la acelaşi potenţial sau la potenţiale apropiate masele şi elementele conductoare.

1.2.32. Lider ascendent: Canal de descărcare al trăsnetului care se dezvoltă de la sol (de la punctul de impact) către nor.

1.2.33. Lider descendent: Canal de descărcare al trăsnetului care se dezvoltă de la nor către sol (către punctul de impact).

1.2.34. Limitator de tensiune: Dispozitiv destinat să limiteze supratensiunile tranzitorii şi să ramifice undele de curent. Poate sau nu să conţină şi o componentă neliniară (de ex. descărcătoare, eclatoare, dispozitive cu rezistenţă variabilă - DRV etc.)

1.2.35. Lovitură de trăsnet negativă. Descărcarea electrică a unui nor de potenţial negativ şi care se produce în impulsuri succesive de durată scurtă.

1.2.36. Lovitură de trăsnet pozitivă: Descărcare electrică a unui nor de potenţial pozitiv şi care se produce într-o singură de descărcare de durată mai lungă decât cele negative.

1.2.37. Metoda unghiului de protecţie: Procedeul de stabilire a limitelor întinderii volumului (zonei) de protecţie la trăsnet pe baza unei anumite valori acceptate pentru unghiul de protecţie în funcţie de nivelul de protecţie şi de înălţimea maximă a dispozitivului de captare.

1.2.38. Metoda sferei rotative fictive (metoda electrogeometrică): Procedeul de analiză şi de stabilire a limitelor întinderii volumului (zonei) de protecţie la trăsnet cu ajutorul unei sfere imaginare cu centru în capătul dinspre pământ al canalului de trăsnet pe care îl însoţeşte permanent pe traseul său aleator. Mărimea razei sferei este diferită în funcţie de nivelul protecţiei la trăsnet.

1.2.39. Nivel de protecţie: Termen de clasificare a unei IPT din punctul de vedere al eficacităţii sale.

1.2.40. Pantă medie a curentului de trăsnet (di/dt): Diferenţa dintre curenţii de trăsnet la începutul şi la sfârşitul unui interval de timp specificat [i(t2) - i(t1)] împărţită la intervalul de timp specificat (t2 - t1).

1.2.41. Piesă de separaţie: Dispozitiv conceput şi amplasat astfel încât să faciliteze măsurările electrice pentru verificarea elementelor IPT.

1.2.42. Priză de pământ pentru IPT: Parte a IEPT destinată conducerii şi disipării în pământ a curentului de trăsnet.

1.2.43. Probabilitatea de avariere (p): Probabilitatea unei lovituri de trăsnet de a produce avarii unei construcţii.

1.2.44. Proces de amorsare: Fenomen fizic produs între apariţia efluviilor de efect Corona şi propagarea continuă a unui traseu ascendent.

1.2.45. Punct de impact: Locul în care lovitura de trăsnet atinge pământul, o construcţie sau IPT.

1.2.46. Risc de deteriorare (Rd): Media anuală probabilă a curentului de trăsnet pentru timpul în care acesta atinge valoarea de vârf (vezi fig. 1).

1.2.48. Sarcina totală (Qtot): Integrala în raport cu timpul a curentului de trăsnet pentru întreaga durată a loviturii de trăsnet (vezi fig. 1).

1.2.49. Suprafaţa echivalentă de captare (Ac): Suprafaţa de sol plat supusă la lovituri de trăsnet ca şi construcţia luată în considerare.

1.2.50. Supratensiune tranzitorie de origine atmosferică: Supratensiune de scurtă durată (care nu depăşeşte câteva milisecunde), oscilatorie sau nu, în general puternic amortizată.

1.2.51. Tijă de captare cu dispozitiv de amorsare: Dispozitiv de captare tip tijă echipat cu un sistem care generează un avans de timp în amorsare, pus în evidenţă la compararea în aceleaşi condiţii cu o tijă simplă (fără PDA).

1.2.52. Trăsnet: Descărcare electrică de origine atmosferică care se produce între nori şi pământ, constând din una sau mai multe descărcări succesive.

1.2.53. Unghi de protecţie (): Unghiul la vârf, faţă de verticală, pe care îl formează linia ce limitează volumul de protecţie.

1.2.54. Valoarea de vârf a curentului (I): Valoarea maximă a curentului de trăsnet.

1.2.55. Volum (zonă) protejat(ă): Volumul (zona) teoretic protejat(ă) de către instalaţia de protecţie împotriva trăsnetului.

1.2.56. Abrevieri:

IPT - Instalaţie de protecţie împotriva trăsnetului.

IEPT - Instalaţie exterioară de protecţie împotriva trăsnetului.

IIPT - Instalaţie interioară de protecţie împotriva trăsnetului.

BEP - Bară pentru egalizarea potenţialelor în IPT.

DRV - Dispozitiv cu rezistenţă variabilă.

PDA - Protecţie cu dispozitiv de amorsare.

PRS - Protecţie cu tijă simplă.

1.3. Parametrii caracteristici ai curentului de trăsnet

1.3.1. Valorile informative ale parametrilor curentului de trăsnet (vezi fig. 1) valabile pentru construcţii cu înălţimea sub 60 m corespunzătoare diferitelor niveluri de protecţie se dau în tabelul 1.

Valorile cele mai ridicate ale parametrilor sunt obţinute pentru lovituri de trăsnet pozitive şi la lovituri de trăsnet negative consecutive.

Tabelul 1

Valorile parametrilor curentului de trăsnet corespunzătoare nivelurilor de protecţie

| Parametrii curentului de trăsnet | Simbol | Unităţi de măsură | Niveluri de protecţie |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III-IV |
| Valoarea de vârf a curentului | I | kA | 200 | 150 | 100 |
| Sarcina totală | Qtot | C | 300 | 225 | 150 |
| Sarcina impulsului | Qimp | C | 100 | 75 | 50 |
| Energia specifică | ES | kJ/ | 10000 | 5600 | 2500 |
| Panta medie | di/dt | kA/s | 200 | 150 | 100 |

NOTĂ: În tabel sunt date valorile parametrilor loviturii de trăsnet pentru nivelul întărit de protecţie (nivel I), în punctul de impact cu o probabilitate de 99%.

Pentru celelalte niveluri de protecţie, valorile se deduc ca fiind 0,75 şi respectiv 0,5 din valorile pentru nivelul I de protecţie.

1.3.2. Pentru dimensionarea IPT se vor avea în vedere următoarele:

- efectele mecanice datorate trăsnetului sunt legate şi de energia specifică (ES);

- efectele termice depind de energia specifică (ES), sarcina totală (Qtot) sau de sarcina de impuls (Qimp);

- deteriorările datorate cuplajului rezistiv depind de valoarea de vârf a curentului (I).

1.3.3. Descărcările periculoase datorate unui cuplaj inductiv sunt legate de panta de creştere a curentului. Se ia în considerare o pantă de creştere a curentului. Se ia în considerare o pantă de creştere de 30%...60% a curentului de vârf (vezi fig. 1 - forma de variaţie a curentului de trăsnet în timp).

[top]

2. INSTALAŢII DE PROTECŢIE ÎMPOTRIVA TRĂSNETULUI

2.1. Stabilirea necesităţii prevederii unei IPT pentru o construcţie şi alegerea nivelului de protecţie împotriva trăsnetului

2.1.1. La evaluarea riscului de trăsnet se ţine seama de următorii factori:

a. mediul înconjurător al construcţiei;

b. tipul construcţiei;

c. conţinutul construcţiei;

d. gradul de ocupare al construcţiei;

e. consecinţele trăsnetului.

2.1.2. Stabilirea necesităţii de a se prevedea IPT pentru un caz dat, cu excepţia celor de la art. 2.2 şi alegerea nivelului de protecţie pentru IEPT se bazează pe determinarea frecvenţei prevăzute de lovituri de trăsnet directe pe construcţie sau pe volumul de protejat Nd şi a frecvenţei anuale acceptate de lovituri de trăsnet Nc şi pe compararea valorilor obţinute pentru Nd şi Nc.

Determinarera parametrilor Nd - frecvenţa loviturilor directe de trăsnet şi Nc - frecvenţa anuală acceptată de lovituri de trăsnet

2.1.3. Densitatea trăsnetelor la sol exprimată în număr de lovituri de trăsnet pe km2 şi an se poate determina, utilizând harta keraunică din anexa 2 şi cu relaţia:

Ng = 0,04·Nk1,25  [nr. impact/km2an]

în care Nk este indicele keraunic din harta keraunică.

Valorile coeficienţilor Ng sunt daţi în tabelul 2.

Tabelul 2

Valorile Ng în funcţie de indicele keraunic

| Indicele keraunic Nk | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ng | 1,18 | 1,69 | 2,24 | 2,81 | 3,41 | 4,02 | 4,66 | 5,32 | 6,68 |

2.1.4. Frecvenţa loviturilor directe de trăsnet (Nd) pe o construcţie se determină cu relaţia:

Nd = Ng x Ae x C1 x 10-6  [lovituri/an]

în care:

Ng este densitatea anuală a loviturilor de trăsnet din regiunea în care este amplasată construcţia (nr. impact./km2an);

Ae este suprafaţa echivalentă de captare a construcţiei (m2);

C1 este un coeficient ce ţine seama de mediul înconjurător.

Pentru o construcţie dreptunghiulară izolată, conform tabelului 3, coeficientul C1 este I. Dacă această construcţie are lungimea L, lăţimea l şi înălţimea H, suprafaţa echivalentă de captare, se calculează conform fig. 2, cu relaţia:

Ae = L x l + 6H(L + l) + 9H2

2.1.5. Coeficientul C1 ţine seama de topografia locului în care se află obiectivul de protejat şi de obiectele amplasate în interiorul distanţei 3H şi are valorile din tabelul 3.

2.1.6. Când suprafaţa de captare echivalentă a unei construcţii acoperă complet pe cea a altei construcţii, aceasta din urmă nu se ia în considerare (fig. 3a).

Tabelul 3

Valorile coeficientului C1

| Amplasarea construcţiei | C1 |
| --- | --- |
| Construcţie amplasată într-o zonă cu alte construcţii sau cu arbori | 0,25 |
| Construcţie înconjurată de construcţii cu înălţimi mai mici | 0,5 |
| Construcţie izolată, fără alte construcţii pe o rază de cel puţin 3H | 1 |
| Construcţie izolată pe vârful unei coline sau promontoriu | 2 |

2.1.7. Dacă suprafeţele de captare ale mai multor construcţii se suprapun, suprafaţa comună rezultată se consideră ca o singură suprafaţă de captare (fig. 3b).

2.1.8. În cazul în care o construcţie are o parte proeminentă, suprafaţa echivalentă de captare a proeminenţei înglobează o parte sau toată suprafaţa echivalentă de captare a părţii de construcţie mai joasă (conf. fig. 3a).

În această situaţie, suprafaţa echivalentă de captare se calculează cu relaţia:

Ae = 9H2 [m2]

2.1.9. Valorile coeficientului (factorului) Nc depind de următorii factori specifici:

- tipul construcţiei;

- conţinutul construcţiei;

- gradul de ocupare a construcţiei;

- consecinţele trăsnetului;

şi se determină cu relaţia:

în care:

C = C2 x C3 x C4 x C5

Valorile coeficienţilor C2, C3, C4, C5 sunt date în tabelele 4, 5, 6, 7.

Tabelul 4

Valorile coeficientului C2 în funcţie de natura construcţiei

|  | Coeficientul C2 |
| --- | --- |
| Acoperiş Structură | Metal | Beton | Combustibil |
| Metal | 0,5 | 1 | 2 |
| Beton | 1 | 1 | 2,5 |
| Combustibilă | 2 | 2,5 | 3 |

Tabelul 5

Valorile coeficientului C3 în funcţie de conţinutul construcţiei

| Coeficientul C3 |  |
| --- | --- |
| Fără valori şi incombustibile | 0,5 |
| Valori obişnuite şi normal combustibile | 1 |
| Valori importante sau combustibile | 2 |
| Valori inestimabile, de patrimoniu sau uşor combustibile, explozive | 3 |

Tabelul 6

Valorile coeficientului C4 în funcţie de gradul de ocupare al construcţiei

| Coeficientul C4 |  |
| --- | --- |
| Neocupate | 0,5 |
| Normal ocupate | 1 |
| Evacuare dificilă sau risc de panică | 3 |

Tabelul 7

Valorile coeficientului C5 în funcţie de consecinţele trăsnetului

| Coeficientul C5 |  |
| --- | --- |
| Nu necesită continuarea lucrului şi nu are efecte dăunătoare asupra mediului înconjurător | 1 |
| Necesită continuitatea lucrului şi nu are efecte dăunătoare asupra mediului înconjurător | 5 |
| Efecte dăunătoare asupra mediului | 10 |

2.1.10. Dacă Nd ≤ Nc atunci nu este necesară instalarea unei IPT sau se instalează la cererea expresă a beneficiarului.

Dacă Nd > Nc, atunci este necesară instalarea unei IPT a cărei eficacitate se determină cu relaţia:

Cu ajutorul valorii E se determină, din tabelul 8, nivelul de protecţie.

Tabelul 8

Determinarea nivelului de protecţie al IPT în funcţie de eficacitatea E calculată

| E | Nivel de protecţie corespunzător | I (kA) | Distanţa de amorsare (raza sferei fictive) R (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,95<E≤0,98 | Întărit (I) | 2,8 | 20 |
| 0,90<E≤0,95 | Întărit (II) | 5,2 | 30 |
| 0,80<E≤0,90 | Normal (III) | 9,5 | 45 |
| 0<E≤0,80 | Normal (IV) | 14,7 | 60 |

2.1.11. Proiectarea şi executarea IPT trebuie să respecte prevederile prezentului normativ şi să fie corespunzătoare nivelului de protecţie ales.

2.1.12. Dacă o IPT este instalată şi are eficacitatea E mai mică decât cea calculată, trebuie să se ia măsuri suplimentare de protecţie care pot fi:

- limitarea tensiunii de pas sau de atingere;

- limitarea propagării focului;

- reducerea efectelor supratensiunilor induse de trăsnet asupra echipamentelor sensibile.

În tabelul 9 se dă breviarul de calcul pentru alegerea nivelului de protecţie.

Tabelul 9

Determinarea necesităţii prevederii IPT şi alegerea nivelului de protecţie

| Formule şi date de intrare | Calcule | Rezultate |
| --- | --- | --- |
| Suprafaţa echivalentă de captare - pt. volume paralelipipedice: Ae = L x l + 6H(L + l) + 9H2 - pentru construcţii cu proeminenţe: Ae = 9H2 | L = l = H = H2 = | Ae |
| Nd = Ng x Ae x C1 x 10-6 | Ng = Ae = C1 = | Nd |
| C = C2 x C3 x C4 x C5 | C2 = C3 = C4 = C5 = | Nc |
| Dacă Nd≤Nc - IPT nu este necesară sau se prevede la cererea expresă a beneficiarului. Dacă Nd>Nc - IPT este necesară şi se determină eficacitatea E. , cu care se alege din tabelul 8 nivelul de protecţie. |

2.1.3. La cererea beneficiarului o construcţie poate fi echipată cu IPT chiar dacă aceasta nu rezultă ca necesară din aplicarea condiţiilor de la art. 2.1.2. La realizarea ei trebuie respectate însă cel puţin cerinţele minime pentru proiectare şi execuţie din normativ pentru nivelul IV de protecţie împotriva trăsnetului.

2.1.14. Instalaţia de protecţie împotriva trăsnetului este în general formată din:

A. Instalaţie exterioară IEPT, compusă din următoarele elemente legate între ele (vezi fig. 4):

- dispozitivul de captare cu sau fără unul sau mai multe PDA;

- conductoare de coborâre;

- piese de separaţie pentru fiecare coborâre;

- priză de pământ tip IPT;

- piesă de legătură deconectabilă;

- legături între prizele de pământ;

- legături echipotenţiale;

- legături echipotenţiale prin intermediul eclatoarelor la suportul antenei;

B. Instalaţia interioară de protecţie împotriva trăsnetului IIPT (vezi fig. 4), compusă din:

- legături echipotenţiale;

- bare pentru egalizarea potenţialelor (BEP);

2.1.15. O construcţie sau o parte a unei construcţii pentru care este necesară o IPT normală (de nivel III sau IV) nu este necesar să fie echipată cu IEPT dacă intră complet în volumul de protecţie creat de IEPT al unei alte construcţii (cu excepţia situaţiei în care dispozitivul de captare este constituit dintr-o singură tijă simplă).

Dacă IEPT este echipată cu PDA, aceasta poate asigura protecţia construcţiei vecine cuprinsă în raza de protecţie a instalaţiei.

În toate cazurile însă se prevăd IIPT pentru construcţiile care intră în raza de protecţie.

2.1.16. În situaţiile în care numai unele spaţii dintr-o construcţie necesită IPT, conform art. 2.1.1. şi aceste spaţii nu determină încadrarea întregii construcţii în categoria lor (deci nu se impune IPT pentru întreaga construcţie) se procedează astfel:

- dacă spaţiile sunt situate la ultimul nivel al construcţiei, se realizează IPT numai pentru spaţiile respective;

- dacă spaţiile se găsesc la parterul sau la etajele intermediare ale unei construcţii etajate şi există pericolul ca efectele secundare ale trăsnetului să producă daune, se realizează IIPT necesare în spaţiile respective.

2.1.17. La construcţiile etajate cu arhitectură asimetrică sau formate din mai multe corpuri de clădiri de înălţimi diferite, IPT se rezolvă separat pentru fiecare corp de clădire şi se leagă între ele.

2.2. Cazurile în care echiparea cu IPT este obligatorie

2.2.1. Se prevede obligatoriu protecţie la trăsnet de nivelul stabilit conform art. 2.1. la următoarele categorii de construcţii sau instalaţii:

a) Construcţii care cuprind încăperi cu aglomerări de persoane sau săli aglomerate, indiferente de nivelul la care aceste încăperi sunt situate, având următoarele capacităţi sau suprafeţe:

- teatre, cinematografe, săli de concert şi de întruniri, cămine culturale, săli de sport acoperite, circuri etc., cu o capacitate mai mare de 400 locuri;

- clădiri bloc pentru spitale, sanatorii etc., cu mai mult de 75 paturi;

- hoteluri, cămine, cazărmi cu mai mult de 400 de paturi;

- construcţii pentru învăţământ - universităţi, şcoli, grădiniţe de copii şi creşe, cu mai multe de 10 săli de clasă sau joc, de laborator sau de atelier;

- restaurante şi magazine cu o suprafaţă desfăşurată mai mare de 1000 m2, exclusiv depozitele şi spaţiile anexe de deservire;

- clădiri pentru călători, din categoriile I şi II, în care în perioada de vârf a traficului, la ora de maximă aglomerare se pot afla mai mult de 300 de călători.

b) Construcţii care constituie sau adăpostesc valori de importanţă naţională, cum sunt muzeele, expoziţiile permanente, monumentele istorice sau de arhitectură, arhivele pentru documente de valoare etc.

În cazul monumentelor istorice soluţia se stabileşte de comun acord cu forurile de specialitate.

c) Construcţii de locuit cu mai mult de P + 11E.

În cazul în care la aceste construcţii, deasupra ultimului nivel se mai află o construcţie cu un singur nivel ce ocupă până la 50% din aria construită a clădirii şi este compusă numai din încăperi pentru spălătorii, uscătorii sau maşini ale ascensoarelor, IPT se prevede şi la această porţiune (sau tronson) de construcţie.

d) Construcţii înalte şi foarte înalte definite conform P118.

e) Construcţii şi instalaţii tehnologice exterioare care sunt cel puţin de două ori mai înalte decât construcţiile, proeminenţele de teren sau copacii din jur şi au cel puţin 10 m înălţime (de ex. coşuri de fum, castele de apă, silozuri, turnuri, clădiri în formă de turn etc.).

f) Construcţii şi instalaţii tehnologice exterioare amplasate izolat, în zone cu Nk mai mare de 30 cum sunt: cabanele sau construcţiile similare amplasate izolat, clădirile petnru călători de categoriile III, IV şi V de pe liniile de cale ferată.

g) Construcţii stabilite ca prezentând importanţă pentru diverse domenii pentru economia naţională (de ex. clădiri destinate producerii de energie electrică, centrale de telecomunicaţii, cabinele de centralizare electrodinamică, centrele de calcul etc.).

h) Construcţii şi instalaţii tehnologice exterioare încadrate în categoria C (BE2) de pericol de incendiu, dacă sunt situate în zone cu Nk mai mare de 30 şi dacă materialele combustibile care se prelucrează, utilizează sau depozitează în ele sunt considerate obiecte de bază ale întreprinderii sau ca având valoare mare sau importanţă deosebită.

i) Depozite deschise de materiale şi substanţe încadrate în clasele de periculozitate P.3, P.4 şi P.5, conform P118, dacă sunt situate în zone cu Nk mai mare de 30 şi dacă sunt considerate obiecte de bază ale întreprinderii sau ca având valoare mare sau importanţă deosebită.

j) Construcţii şi instalaţii tehnologice exterioare încadrate în categoriile A(BE3a) sau B(BE3b) de pericol de incendiu.

k) Construcţii pentru adăpostirea animalelor dacă sunt:

- grajduri pentru animale mari de rasă, indiferent de capacitate;

- grajduri pentru animale mari, cu o capacitate de peste 200 capete;

- grajduri pentru anumale mari, cu o capacitate de peste 100 capete, amplasate în zone cu indice Nk mai mare de 30;

- depozite de furaje fibroase amplasate în zone cu indice Nk mai mare de 30;

l) Amenajări sportive cu public, cu peste 5000 locuri.

m) Poduri amplasate izolat, în zone cu indice Nk mai mare de 30 m.

n) Instalaţii mobile de ridicat şi transportat, existente în aer liber (de ex. macarale).

2.3. Instalaţii exterioare de protecţie împotriva trăsnetului (IEPT)

A. Condiţii generale

2.3.1. Instalaţia exterioară de protecţie împotriva trăsnetului trebuie să capteze direct loviturile de trăsnet, să conducă curentul de trăsnet între punctul de impact şi pământ şi să-l disipeze fără deteriorări termice sau mecanice, pentru construcţia de protejat şi fără supratensiuni periculoase pentru persoane şi conţinutul construcţiilor.

2.3.2. IEPT neizolată se fixează pe construcţia de protejat (fig. 4).

Folosirea unei IEPT izolată de construcţia de protejat este necesară:

- în cazurile în care se prevăd în viitor schimbări ale construcţiei sau atunci când conţinutul sau folosirea volumului de protejat ar putea duce la modificarea IEPT;

- dacă sunt admise efecte termice în punctul de impact sau pe conductoarele prin care trece curentul de trăsnet, deoarece acestea ar produce deteriorări ale construcţiei sau ale conţinutului volumului de protejat.

2.3.3. Descărcările periculoase trebuie evitate astfel:

- în IEPT neizolate de construcţie, prin echipotenţializare conform subcap. 2.4. sau prin izolare conform subcap. 2.4.B;

- în IEPT izolată de construcţie, prin izolare şi separare conform subcap. 2.3.E.

2.3.4. Toate componentele unei IEPT, inclusiv cele naturale, trebuie să îndeplinească, în ceea ce priveşte materialele şi dimensiunile minime, condiţiile din tabelul 11.

2.3.5. Componentele naturale ale construcţiei care rămân permanent înglobate în aceasta, a căror modificare în timp nu este în mod normal prevăzută şi a căror rezistenţă poate fi evaluată, pot fi utilizate pentru realizarea IEPT, dar numai cu acordul proiectantului construcţiei.

Componentele naturale ale construcţiei pot constitui părţi ale IEPT sau le pot completa pe acestea

B. Dispozitive de captare

2.3.6. Pentru IEPT neizolată de construcţie pot fi utilizate ca dispozitive "naturale" de captare, definite la art. 1.2.5, următoarele elemente:

a) Tablele metalice care acoperă construcţia de protejat dacă

- îmbinările între elementele din tablă cu grosimile din tabelul 11, sunt astfel executate (de ex. prin falţ, lipire, sudură, nituire, sertizare, şuruburi, buloane etc.) încât asigură continuitatea electrică durabilă în timp;

- grosimea tabelelor nu este mai mică decât valoarea "t" dată în tabelul 10, astfel încât să fie protejate împotriva perforaţiilor sau să fie evitate riscurile posibile datorate punctelor calde;

- tablele nu sunt acoperite cu material izolant;

- tablele sunt acoperite cu vopsea protectoare, cu bitum cu grosimea de max. 1 mm sau cu PVC cu grosimea de 0,5 mm;

- materialele nemetalice de deasupra tablelor metalice sunt excluse din construcţia de protejat.

b) Elemente metalice ale construcţiei acoperişului (ferme, armături de fier interconectate etc.) acoperite cu materiale nemetalice, cu condiţia ca acestea din urmă să poată fi excluse din construcţia de protejat.

c) Părţile metalice de tip jgheab, decoraţiuni, balustrade etc. a căror secţiune nu este mai mică decât aceea specificată pentru componentele normale ale dispozitivelor de captare.

d) Tuburile şi rezervoarele metalice, în general (cu excepţiile din 
cap. 3), dacă sunt realizate dintr-un material cu o grosime corespunzătoare valorii "t" din tabelul 10 şi dacă ridicarea temperaturii pe suprafaţa interioară, în punctul de impact, nu constituie un pericol.

Fac excepţie de la prevederile de mai sus prevederile de la art. 2.3.52.

Tabelul 10

Grosimi minime pentru table sau ţevi metalice pentru dispozitive naturale de captare

| Materiale pe bază de: | Grosimea "t" (mm) |
| --- | --- |
| Fe | 4 |
| Cu | 5 |
| Al | 7 |

Notă: Un strat de vopsea protectoare (sub 500 m sau de 1 mm de asfalt sau de 0,5 mm PVC nu se consideră izolaţie).

2.3.7. În cazul în care un risc de perforare sau un punct cald pe table sau ţevi metalice este tolerat, sunt admise materiale de grosime mai mică decât acelea din tabelul 10, atât pentru elementele de captare cât şi de coborâre.

Grosimile minime pentru acestea se dau în tabelul 11.

Tabelul 11

Grosimi minime pentru table sau ţevi metalice pentru care un risc de perforare sau de punct cald este tolerat

| Mat. de construcţie | OL galvanizat (mm) | OL inox (mm) | Cu (mm) | Al/Zn (mm) | Pb (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Table | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 2 |
| Ţevi şi rezervoare metalice | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |

2.3.8. În vederea folosirii elementelor metalice ale construcţiei drept dispozitive de captare naturale se prevăd la proiectare şi execuţie posibilităţi de acces şi de racordare la acesta. Locurile de acces şi elementele de racord se marchează vizibil (de ex. cu vopsea roşie).

2.3.9. Elementele proeminente şi supraconstrucţiile metalice de pe acoperişurile ale căror părţi metalice componente se folosesc drept dispozitive naturale de captare se leagă pentru protecţie la acestea. Dacă nu sunt metalice, se prevăd cu dispozitive de captare în condiţiile art. 2.3.14.

2.3.10. În cazurile în care elementele metalice de la partea superioară a construcţiilor sau instalaţiilor tehnologice exterioare nu sunt suficiente pentru a constitui dispozitive naturale de captare sau nu îndeplinesc condiţiile de continuitate, rezistenţă mecanică şi la coroziune impuse, se execută dispozitive de captare.

Materialele care se pot utiliza în acest scop şi condiţiile lor de folosire se aleg pe baza prevederilor de la subcap. 2.3. F.

Protecţia mecanică se realizează conform subcap. 2.3.H., protecţia împotriva coroziunii conform subcap. 2.3.I iar conexiunile conform subcap. 2.3.G.

2.3.11. Dispozitivele de captare pot fi constituite din unul sau mai multe din următoarele tipuri de elemente de captare:

- tije de captare simple sau echipate cu dispozitiv de amorsare (PDA);

- conductoare de captare întinse orizontal;

- reţea de conductoare captatoare.

Tije de captare echipate cu dispozitive de amorsare (PDA) electronice sau piezoelectrice se pot utiliza în condiţiile date în cap. 4.

2.3.12. O singură tijă captatoare instalate pe o construcţie nu poate asigura decât protecţia construcţiei respective, cu excepţia utilizării unei IPT cu PDA.

O tijă captatoare instalată izolat de construcţie poate asigura protecţia unei singure construcţii sau a unui ansamblu de construcţii.

2.3.13. Folosirea diverselor tipuri de elemente de captare (tijă conductor întins orizontal, reţea) se face respectându-se condiţiile din tabelul 12 referitoare la înălţimea maximă permisă pentru punctul cel mai de sus al dispozitivului de captare h şi la dimensiunile ochiurilor reţelei de captare în funcţie de nivelul de protecţie la trăsnet.

2.3.14. Un dispozitiv de captare este corect amplasat şi va putea asigura nivelul de protecţie cerut pentru întregul volum care trebuie protejat dacă sunt îndeplinite cerinţele din tabelul 12 (vezi şi figura 5) referitoare la:

- înălţimea maximă faţă de sol a dispozitivului de captare h (m);

- dimensiunile ochiurilor reţelei de captare (m).

2.3.15. Stabilirea limitelor volumelor de protecţie la trăsnet create de un dispozitiv de captare se poate face prin:

- metoda unghiului de protecţie;

- metoda electrogeometrică (sferei rotative fictive);

- metoda reţelei.

În tabelul 12 se dau şi domeniile de aplicare a acestei metode.

Tabelul 12

Caracteristicile de dispunere a dispozitivelor de captare şi metodele de stabilirea a volumului protejat în funcţie de nivelul de protecţie

| Nivelul de protecţie | Dimensiunile reţelei de captare (mxm) | Raza sferei fictive R(m) | Înălţimea maximă a dispozitivului de captare h |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20 | 30 | 45 | 60 |
|  |  |  | Unghiul de protecţie  |
| Întărit (I) | 5 x 5 | 20 | 25 | * | * | * |
| Întărit (II) | 10 x 10 | 30 | 35 | 25 | * | * |
| Normal (III) | 15 x 15 | 45 | 45 | 35 | 25 | * |
| Normal (IV) | 20 x 20 | 60 | 55 | 45 | 35 | 25 |

Notă: * în aceste cazuri nu pot fi aplicate decât metoda reţelei şi metoda sferei fictive

2.3.16. Metoda unghiului de protecţie este aplicabilă îndeosebi pentru construcţiile având formă simplă, iar metoda sferei fictive petnru clădiri de formă mai complexă.

În anexa 3 se prezintă modurile de determinare a volumului protejat prin metoda sferei fictive rotative şi prin metoda unghiului de protecţie pentru câteva tipuri de dispozitive de captare pentru IEPT neizolate şi izolate de construcţie.

Pentru determinarea volumului de protejat împotriva trăsnetului se ţine seama numai de dimensiunile reale ale dispozitivului de captare.

Dispozitive de captare pentru IEPT neizolate (montate pe construcţii sau instalaţii)

Condiţii particulare

2.3.17. Alegerea tipurilor elementelor dispozitivelor de captare (tije, conductoare întinse, reţele) se face ţinându-se seama de forma şi tipul acoperişului (plat, cu pantă, în şeduri etc.), supraconstrucţiilor şi proeminenţelor de la partea superioară a construcţiilor şi instalaţiilor respective.

2.3.18. În general, pe acoperişuri plate şi practic plate (cu panta de max. 10%) se foloseşte o reţea captatoare (fig. 6). Reţeaua se dispune pe acoperiş avându-se în vedere şi posibilităţile de utilizare a unor părţi metalice ale acesteia drept captatoare naturale (dacă alte considerente nu interzic folosirea lor) şi astfel încât nici un punct al acoperişului să nu se găsească la o distanţă mai mare faţă de un conductor al reţelei decât latura ochiului de reţea corespunzătoare nivelului de protecţie ales.

2.3.19. Dispozitivul de captare de tip reţea se realizează putând alege arbitrar poziţia ochiurilor dispunând însă un conductor care formează un poligon închis pe perimetrul acoperişului (vezi fig. 6). La acest conductor se leagă conductorul de coamă şi tijele de captare care echipează toate elementele vulnerabile ale acoperişului dacă acestea există. Între două tije de captare de 0,3 înălţime, distanţa poate fi de cel mult 10 m, iar între cele de 0,5 m de cel mult 15 m ( ≥ 18mm). Tijele distanţate la cel mult 5 m de la poligonul de contur se leagă la acest printr-un singur conductor. Dacă distanţa este mai mare de 5 m, ele se leagă la poligon prin două conductoare dispuse în direcţii opuse.

Dimensiunile ochiurilor reţelei formate trebuie să fie conform cerinţelor din tabelul 12 pentru nivelul de protecţie cerut.

La acoperişurile cu şeduri, conductoarele de captare se aşează în general pe coame (fig. 6).

Dacă distanţa dintre două coame sau lungimea coamei este mai mare decât dimensiunea permisă pentru ochiurile reţelei, se aşează conductoare de captare între coame şi transversal.

2.3.20. Conductoarele de captare instalate pe coamele construcţiilor se îndoaie în sus la capetele coamelor, pe înălţimea de cca. 0,3 m pentru a forma mici tije captator.

2.3.21. Reţelele de captare se instalează pe acoperişurile pe care nu pot fi pozate aparent (de ex. circulabile şi pentru parcare), astfel încât conductoarele să fie protejate împotriva deteriorărilor mecanice sau se iau măsuri pentru protecţia lor. Ele pot fi instalate de exemplu în rosturile plăcilor acoperişului montându-se în fiecare nod al reţelei un element captator tip ciupercă cu cap rotunjit (fig. 7).

2.3.22. Distanţa între piesele de fixare a conductoarelor de captare instalate pe construcţie poate fi de 1...1,5 m pe traseele orizontale şi de 1,5...2 m, pe trasee verticale.

Înălţimea pieselor de fixare a conductoarelor de captare se stabileşte ţinându-se seama de distanţele permise conform tabelului 13 între conductoarele de captare şi elementele de construcţie. Dacă distanţele impuse nu pot fi respectate, pe porţiunile de apropiere neregulamentară între conductoare şi elementul de construcţie respectiv se prevăd protecţii executate din materiale incombustibile şi electroizolante cu grosimea de minimum 0,5 cm. Conductoarele se pot monta şi direct pe acoperiş dacă eventualele deteriorări ale acestuia sunt acceptate de beneficiar. Fixarea trebuie realizată astfel încât să se evite ruperea sau slăbirea lor sub efectul electrodinamic al trăsnetului sau eforturilor mecanice accidentale (de ex. cutremur, alunecări de zăpadă).

Tabelul 13

Distanţele permise dintre conductoarele de captare şi elementele de construcţie

| Tipul învelitorii acoperişului sau tipul peretelui | Distanţa dintre conductoarele de captare şi elementele de construcţie (m) |
| --- | --- |
| Învelitori incombustibile (beton, tablă) | - |
| Învelitori din carton asfaltat, materiale hidro |  |
| - incombustibil | 0,1 |
| - combustibil | 0,4 |
| Învelitori din materiale uşor combustibile (paie, stuf): |  |
| - până la suprafaţa acoperişului | 0,4 |
| - până la coama acoperişului | 0,6 |
| Pereţi din materiale: |  |
| - incombustibile | - |
| - combustibile | 0,2 |

2.3.23. Conductoarele de captare trebuie protejate pe o lungime de minim 1 m prin materiale izolante electric şi incombustibile în zona suprafeţei situate în jurul consolelor de acoperiş ale instalaţiilor electrice.

2.3.24. Reţeaua de conductoare captatoare poate avea în noduri vârfuri de captare cu înălţimea de max. 0,3 m şi distanţele între ele la max. 5 m, legătura între ele făcându-se pe sau sub învelitoarea acoperişului, dar locul de conectare al acestora să fie vizibil pe cât posibil.

La construcţiile cu structuri din oţel sau cu acoperişuri din beton armat, vârfurile captatoare pot fi legate între ele folosindu-se elementele respective la care se prevăd mustăţi în acest scop.

Nu se admite folosirea unor astfel de vârfuri de captare la construcţiile având caracter deosebit din cap. 3.

2.3.25. Conductor de captare întins pe coamă se prevede, de regulă, la acoperişuri cu pantă peste 10% (fig. 8).

2.3.26. Tije de captare şi/sau conductoare captatoare se prevăd de regulă, pe elementele proeminente şi pe marginile acoperişului (fig. 9).

2.3.27. La construcţiile cu înălţimea de max. 20 m măsurată până la cel mai înalt punct al dispozitivului de captare, se admite ca protecţia împotriva trăsnetului pentru nivelul IV de protecţie să se realizeze cu o singură tijă captatoare sau cu un singur conductor captator, dacă ele pot asigura zona de protecţie necesară construcţiei.

2.3.28. Tijele de captare se montează vertical sau înclinat faţă de verticală cu cel mult 30 .

Dacă un dispozitiv de captare este constituit din mai multe tije, acestea trebuie legate între ele cu un conductor fixat pe construcţie la distanţa de cca. 0,3 m de construcţie. Legătura nu este necesară dacă are un traseu cu diferenţe de nivel, în plus sau în minus, mai mari de 1,5 m (vezi fig. 10).

2.3.29. Tijele de captare cu dimensiunile conform tabelului 17 pot avea înălţimea cuprinsă între 2 şi 8 m şi vârful lor trebuie să fie ascuţit.

2.3.30. Tijele de captare pot fi formate din unul sau mai multe elemente din acelaşi material sau din materiale compatibile, cu condiţia asigurării continuităţii electrice.

2.3.31. Tijele de captare se fixează şi se ancorează de elementele de construcţie astfel încât să reziste la intemperii.

2.3.32. Elementele din material neconductor situate deasupra acoperişului se consideră protejate dacă depăşesc cu cel mult 0,3 m ochiul unei reţele sau o limită a zonei de protecţie.

2.3.33. Elementele din metal de pe acoperiş care nu au contact cu părţi ale construcţiei în legătură cu pământul, nu este necesar să fie legate la dispozitivul de captare dacă îndeplinesc simultan următoarele condiţii:

- depăşesc cu cel mult 0,3 m planul ochiurilor reţelei sau limita zonei de protecţie;

- au o suprafaţă închisă de cel mult 1 m2 sau au lungimea de max. 2 m;

- sunt distanţele la cel mult 0,5 m de un dispozitiv de captare.

2.3.34. Elementele acoperişului şi de pe acesta, care nu îndeplinesc condiţiile de la art. 2.3.33. şi art. 2.3.34., dacă sunt nemetalice, se prevăd cu dispozitiv de captare care se leagă la dispozitivul de captare al construcţiei, pe traseul cel mai scurt, iar dacă sunt metalice, se include în dispozitivul de captare.

Unghiul de protecţie al dispozitivelor de captare respective se consideră că este de 45o indiferent de înălţimea construcţiei (vezi fig. 8 şi fig. 9).

2.3.35. La elementele metalice care nu depăşesc cu mai mult de 0,5 m planul ochiurilor reţelelor de captare (de ex. guri de ventilare) se pot prevedea tije de captare de oţel cu minim  18 mm cu înălţimea stabilită pentru a asigura zona de protecţie necesară (vezi fig. 8 şi fig. 9).

Elementele metalice care au peste 4 m înălţime se leagă la dispozitivul de captare sus şi la baza lor.

2.3.36. Echipamentele electrice şi mecanice ale ascensoarelor şi instalaţiilor de aer condiţionat de pe acoperiş, se prevăd în general cu tijă de captare proprie şi nu se leagă la dispozitivul de captare, dar distanţa dintre tijă şi aceste echipamente şi egalizarea de potenţial se asigură conform prevederilor subcap. 2.3.E.

Instalaţiile electrice de puteri mici de pe acopriş (de ex. instalaţia de ventilare) pot fi protejate prin tije captatoare montate alături, respectându-se distanţa de la alineatul de mai sus.

La construcţiile cu înălţimea peste 30 m, legarea instalaţiilor având componente sensibile la supratensiuni (instalaţii AMC şi de baliza) cu circuite electronice la dispozitivul de captare se admite respectându-se condiţiile de la subcap. 3.12.

2.3.37. Platformele exterioare care deservesc construcţiile turn, antenele sau alte construcţii similare şi care sunt accesibile persoanelor se prevăd cu dispozitive de captare care să asigure persoanelor care s-ar afla pe aceste platforme zona de protecţie necesară, în condiţiile cele mai defavorabile.

2.3.38. La construcţiile cu înălţimea până la 30 m, care nu au pe pereţii exteriori părţi metalice care pot constitui elemente de captare naturale (de ex. faţade metalice, conducte de instalaţii), se instalează la înălţimea de cel mult 20 m faţă de pământ un conductor de captare orizontal (fig. 11), pentru protecţia împotriva loviturilor de trăsnet laterale.

La clădirile din beton armat la care armăturile sunt utilizate drept conductoare de coborâre naturale, acest conductor de captare suplimentar nu este necesar.

2.3.39. La construcţiile cu înălţimea până la 20 m inclusiv, părţile metalice proeminente de pe pereţii exteriori (de ex. copertinele), dacă intră în zona de protecţie asigurată de dispozitivul de captare, nu se leagă la acesta. În caz contrar sau dacă au o suprafaţă de peste 5 m2 sau o lungime de peste 10 m, ele se leagă la dispozitivul de captare.

2.3.40. La construcţiile cu înălţimea de peste 20 m, părţile metalice exterioare (de ex. grilajele balcoanelor, scările exterioare etc.) cu suprafaţa peste 1 m2 sau lungimea peste 2 m începând de la 20 m de la sol, se leagă la un conductor de coborâre apropiat.

În cazul în care astfel de construcţii au faţade metalice, se prevăd conductoare de captare sub formă de legături pe orizontală între coborâri în condiţiile de la art. 2.3.39. Aceste legături se execută astfel încât să nu fie afectată estetica construcţiei.

Dispozitive de captare pentru IEPT izolate (independente) de construcţie

Condiţii particulare

2.3.41. Dispozitivele de captare în cazul IEPT izolată pot fi constituite din aceleaşi tipuri de elemente (tije, conductoare întinse, reţele de conductoare) ca şi la IEPT neizolată. Ele sunt amplasate la distanţă (izolat) faţă de construcţie şi sunt susţinute pe suporturi sau stâlpi de beton, beton armat, metal sau lemn (fig. 12). Stâlpii se dimensionează pe bază de calcul mecanic. Dacă stâlpii pentru conductoarele întinse şi reţele sunt din materiale neconductoare ei trebuie echipaţi cu vârfuri de captare bine fixate pe capetele lor şi legate la pământ. Cablurile de ancorare pentru stâlpi se leagă de asemenea la pământ.

2.3.42. Un dispozitiv de captare format din una sau mai multe tije de captare se realizează astfel încât să fie îndeplinite următoarele condiţii:

- În cazul unei tije sau a două tije captatoare, înălţimea lor să fie de cel mult 20 m, iar distanţa dintre suporturi şi construcţie de minim 2 m.

- În cazul a patru tije captatoare dispuse în pătrat, înălţimea unei tije şi distanţa dintre tije poate fi de max. 30 m, iar distanţa dintre construcţie şi suporturi să fie de minim 3 m pe lateral şi de min. 4,5 m pe diagonală, la colţuri.

Dacă priza de pământ a tijelor nu este legată de BEP a construcţiei, aceste distanţe se măresc cu valoarea R/5 (în m) în care R este rezistenţa prizei de pământ, în ohmi.

2.3.43. Un dispozitiv de captare cu un singur conductor întins deaspra construcţiei se realizează astfel încât să fie îndeplinite simultan următoarele condiţii:

- conductorul să fie întins deasupra construcţiei de protejat pe cît posibil simetric faţă de conturul acesteia;

- înălţimea suporturilor să fie de max. 20 m;

- distanţa între conductor şi partea superioară a construcţiei, la cea mai mare săgeată a conductorului, să fie cel puţin egală cu aceea stabilită conform subcap. 2.4.B., dar minimum 1,5 m;

- distanţa dintre suporturile de susţinere şi construcţie să fie de min. 2 m; dacă priza de pământ a suporturilor nu este legată la BEP a construcţiei, distanţa se măreşte aşa cum s-a arătat la art. 2.3.43.

Distanţa dintre suporturi nu se normează.

2.3.44. Un dispozitiv de captare format din mai multe conductoare de captare paralele se realizează astfel încât să fie îndeplinite simultan următoarele condiţii:

- conductoarele de captare să fie întinse la o distanţă de cel mult 10 m deasupra construcţiei de protejat;

- distanţa între suporturi şi construcţie să fie de minim 2 m, dar se măreşte conform art. 2.3.43. dacă priza de pământ a suportului nu este legată la BEP a clădirii;

- distanţa între conductor şi partea superioară a construcţiei la cea mai mare săgeată a conductorului să fie cel puţin egală cu L/14, în care L este egală cu jumătate din lungimea unui conductor de captare plus înălţimea unui suport.

Înălţimea suportului şi lungimea conductoarelor de captare nu se limitează.

2.3.45. Un dispozitiv de captare format dintr-o reţea de conductoare se realizează astfel încât să aibă ochiuri cu dimensiunile maxime conform prevederilor tabelului 12 şi să îndeplinească simultan următoarele condiţii:

- ochiurile reţelei să acopere întregul contur al construcţiei de protejat;

- fiecare conductor al reţelei să fie prevăzut la fiecare capăt cu un suport de susţinere şi un conductor de coborâre la priza de pământ;

- distanţa dintre reţeaua de captare şi partea superioară a construcţiei la cea mai mare săgeată a conductoarelor acesteia se stabileşte conform subcap. 2.4.B. dar să fie de min. 1,5 m;

- distanţa de la suporturile reţelei până la construcţia de protejat să fie stabilită conform al. 2 de la art. 2.3.43.

Înălţimea suporturilor, lungimea şi lăţimea reţelei de captare nu se limitează.

2.3.46. În cazurile în care conductoarele de captare sunt instalate pe suporturi din materiale electroizolante şi dacă trecerile spre conductoarele de coborâre sunt de asemenea izolate, distanţele dintre aceste conductoare deasupra şi lateral faţă de construcţie se stabilesc conform ar. art. 2.3.43.

2.3.47. Distanţa dintre dispozitivul de captare al IEPT izolate şi echipamentul metalic din zona de protecţie trebuie să fie mai mare decât distanţa de protecţie definită în subcap. 2.4.B dar minimum 3 m. Dacă această distanţă nu poate fi respectată, atunci se execută legături echipotenţiale între ele.

C. Conductoare de coborâre

Condiţii generale

2.3.48. Conductoarele de coborâre se realizează astfel încât apariţia descărcărilor să fie cât mai redusă. În acest scop, între punctul de impact al trăsnetului şi pământ, se urmăreşte să fie asigurată respectarea următoarelor condiţii:

- curentul să circule pe cât posibil pe mai mult trasee în paralel;

- lungimea traseelor să fie cât mai scurtă posibil spre pământ, traseele coborârilor continuând cât mai direct conductoarele de captare (vezi fig. 6 şi fig. 8);

- o legătură echipotenţială să fie atunci când distanţele de protecţie nu sunt respectate (vezi distanţa de protecţie conform subcap. 2.4.b).

2.3.49. Drept coborâri naturale (definite la art. 1.2.5.) cu excepţia cazurilor de la art. 2.3.52. şi al construcţiilor şi instalaţiilor având caracter deosebit pentru care elementele naturale se pot folosi numai în condiţiile din cap. 3, se vor utiliza practic următoarele elemente metalice verticale ale construcţiilor şi instalaţiilor;

a) Echipamentele metalice (definite conform art. 1.2.21.) dacă:

- între diferitele lor părţi componente este asigurată continuitatea electrică, îmbinarea acestora fiind realizată astfel încât este durabilă şi sigură în timp (de ex. prin lipire, sudare, sertizare, înşurubare, bulonare, eclisare etc.);

- părţile componente ale echipamentelor metalice au cel puţin secţiunile specificate pentru conductoarele de coborâre în tabelul 17.

Notă: Elementele folosite drept coborâri naturale pot fi acoperite cu material izolant.

b) Scheletul metalic al construcţiei;

c) Armăturile din oţel interconectate ale construcţiei (definite conform art. 1.2.1.) cu excepţia armăturilor pretensionate. Dacă ele nu sunt suficiente, numărul de coborâri care lipsesc se pot instala în beton.

d) Elementele metalice de faţadă, profilele şi suporţii faţadelor metalice dacă între diferitele părţi componente este asigurată continuitatea electrică în sens vertical prin îndeplinirea condiţiilor de îmbinare de la pct. a) sau suprapunerea a două părţi se face pe cel puţin 100 mm şi au dimensiuni conform tabelului 17 şi grosimea de min. 0.5 mm.

2.3.50. Nu se admite folosirea drept coborâre naturală a următoarelor elemente metalice:

- conductele pentru fluide combustibile şi conductele şi armăturile de instalaţii, dar ele se leagă la subsol sau la nivelul solului la cea mai apropiată coborâre în condiţiile subcap. 2.4.A.;

- părţile metalice ale construcţiilor şi instalaţiilor prevăzute cu IEPT izolate de construcţia de protejat.

Contoarele şi aparatele de pe traseul conductelor de instalaţii neelectrice se scurtcircuitează prin legături executate cu conductoare având secţiunea prevăzută în tabelul 17, pentru conductoare de coborâre.

2.3.51. Nu se admite utilizarea drept coborâre naturală a elementelor metalice enumerate la art. 2.3.49 lit. d, care aparţin unor construcţii încadrate în categoria C(BE2) de pericol de incendiu sau cu mediu cu praf combustibil categoria PC (AE5) definite în normativul I 7, cu excepţia construcţiilor metalice. Elementele metalice respective se leagă însă la cea mai apropiată coborâre pentru egalizarea potenţialelor.

2.3.52. Jgheaburile metalice se leagă la coborâri, la locurile de încrucişare cu acestea în condiţiile art. 2.3.54.

Burlanele metalice de ploaie, dacă se găsesc în zona de protecţie a dispozitivului de captare, nu este necesar să se lege la acesta, dar se leagă la partea inferioară la cea mai apropiată coborâre pentru egalizarea potenţialelor, conform subcap. 2.4.A.

2.3.53. În vederea folosirii drept coborâri naturale elementelor metalice ale construcţiilor şi instalaţiilor tehnologice exterioare se aplică condiţiile de la art. 2.3.10. prevăzându-se posibilităţi de racord (de ex. capete de armături, mustăţi) atât la dispozitivul de captare cât şi la priza de pământ. Elementele de racord prevăzute se marchează vizibil (de ex. cu vopsea roşie).

2.3.54. În cazurile în care elementele metalice verticale ale construcţiilor sau instalaţiilor tehnologice exterioare sunt insuficiente sau nu îndeplinesc condiţiile de la art. 2.3.49., se prevăd conductoare de coborâre.

Materialele care se pot utiliza în acest scop şi condiţiile lor de folosire se aleg respectându-se prevederile subcap. 2.3.F.

2.3.55. Conductoarele de coborâre se execută, de preferinţă, dintr-o singură bucată, fără îmbinări. În cazul în care este necesar să se efectueze totuşi îmbinări pe traseul conductoarelor de coborâre, numărul lor trebuie redus la minimum, iar îmbinările se realizează prin sudare, lipire, sertizare, şuruburi sau buloane.

2.3.56. Conductoarele de coborâre se instalează vertical şi rectiliniu, evitându-se buclele şi schimbările de direcţii. În cazul în care buclele nu pot fi evitate, ele se execută astfel încât distanţa "d" între două puncte de apropiere a unui conductor şi lungimea "l" a buclei între aceste două puncte să îndeplinească condiţiile de la subcap. 2.4.B, art. 2.4.22. (vezi figura 13).

2.3.57. Fiecare conductor de coborâre, cu excepţia coborârilor naturale, se prevede cu o piesă de separaţie la locul de racordare cu conductorul de legare la priza de pământ. Piesele se amplasează de regulă la înălţimea de cca. 2 m de la nivelul solului. Ele sunt astfel realizate încât să nu poată fi demontate decât cu ajutorul unor scule, atunci când se execută măsurători. Ele trebuie să fie marcate vizibil că aparţin IPT şi să poarte simbolul de priză de pământ.

2.3.58. Conductoarele de coborâre se amplasează faţă de instalaţiile electrice şi elementele metalice la distanţele prevăzute la scubcap. 2.4.B, iar faţă de elementele combustibile, conform art. 2.3.70.

2.3.59. Fiecare coborâre se leagă la priza de pământ prin conductoare având secţiunile prevăzute în STAS 12604/4,5, în condiţiile prevăzute la subcap. 2.3.D. Se interzice legarea între ele a mai multor coborâri şi apoi racordarea printr-un singur conductor la priza de pământ.

Conductoarele de coborâre din interiorul construcţiilor se leagă pe drumul cel mai scurt la priza de pământ. Se recomandă utilizarea, în acest scop, a prizelor naturale (de ex. priza de fundaţie, armătura de la baza subsolului construcţiei etc.), cu condiţia asigurării continuităţii electrice a armăturilor utilizate în acest scop.

În cazurile în care aplicarea acestei soluţii nu este posibilă, se admite legarea coborârilor din interiorul construcţiilor la prize de pământ artificiale separate, realizate conform subcap. 2.3.D.

2.3.60. Racordarea conductoarelor de coborâre prin intermediul conductoarelor de legătură la priza de pământ din exteriorul construcţiei se face în pământ.

2.3.61. În toate situaţiile se instalează mai întâi priza de pământ şi conductoarele de legare la priza de pământ şi numai după aceea se montează conductoarele de coborâre astfel încât legarea acestora la priza de pământ să se poată face imediat după instalarea lor.

Conductoarele de coborâre IEPT montate pe construcţie

Condiţii particulare

2.3.62. Conductoarele de coborâre se distribuie pe perimetrul spaţiului de protejat cât mai uniform şi cât mai asimetric şi pe cât posibil ordonate astfel încât distanţa dintre elementele dispozitivului de captare şi priza de pământ să fie cât mai scurtă.

2.3.63. Numărul necesar de coborâri pentru un caz dat se stabileşte respectându-se distanţa medie prevăzută în tabelul 14 dintre două coborâri succesive, dar în orice situaţie se prevăd cel puţin două coborâri.

Fac excepţie, putând fi prevăzute cu o singură coborâre, construcţiile care au protecţie de nivel IV şi au înălţimea de max. 20 m şi perimetrul de cel mult 20 m.

La construcţiile simetrice, dacă rezultă un număr impar de coborâri, el se măreşte cu una, iar la construcţiile cu lungimea şi lăţimea de max. 12 m se poate reduce o coborâre.

În toate construcţiile cu IPT cu nivel de protecţie întărit (nivel I sau II) care au curţi interioare închise, cu perimetrul de peste 30 m, se prevede numărul de coborâri rezultate pentru perimetrul respectiv, dar cel puţin două coborâri.

Tabelul 14

Distanţa medie între conductoarele de coborâre în funcţie de nivelul de protecţie

| Nivelul protecţie | Distanţa medie (m) |
| --- | --- |
| Întărit (I) | 10 |
| Întărit (II) | 15 |
| Normal (III) | 20 |
| Normal (IV) | 35 |

Notă: Dacă distanţele dintre coborâri sunt mai mari decât acelea specificate în tabelul 14, distanţele de protecţie "S" (vezi subcap. 2.4.B.) trebuie să fie mărite proporţional.

2.3.64. La dispozitivele de captare cu mai multe tije pe acoperiş, fiecare tijă se prevede cu cel puţin o coborâre, numărul coborârilor necesare pentru cazul respectiv se prevede conform art. 2.3.63.

2.3.65. Conductorul de captare întins pe coama construcţiei se prevede cu cel puţin două coborâri la capete, pe muchiile construcţiei, dispuse pe cât posibil în direcţie opusă (în Z - vezi fig. 8). La stabilirea numărului de coborâri se respectă distanţele din tabelul 14.

2.3.66. La o reţea captatoare se prevăd coborâri la nodurile perimetrale şi la colţurile clădirii, astfel încât să continuă cât mai direct conductoarele de pe acoperiş.

2.3.67. Dacă o construcţie este prevăzută cu IPT, se instalează o coborâre şi în dreptul arborilor care o depăşesc în înălţime şi se găsesc la o distanţă mai mică de 1 m faţă de construcţie.

2.3.68. Coborârile se interconectează printr-un conductor orizontal în apropierea solului şi din 20 în 20 m pe înălţime. Acest conductor serveşte şi drept captator lateral la clădiri cu înălţimea peste 20 m. Secţiunea conductorului de legătură se alege din tabelul 17.

Nu este necesară instalarea conductoarelor orizontale în cazurile în care structura metalică sau armătura metalică a betonului armat ale construcţiei sunt utilizate drept coborâri naturale.

2.3.69. Conductoarele de coborâre se instalează în general în exteriorul construcţiilor. Justificat (de ex. din considerente estetice), conductoarele de coborâre pot fi instalate la interior.

La instalarea conductoarelor de coborâre, în interior se poate folosi o ghenă tehnică specială pentru coborâri pe întreaga înălţime a construcţiei sau numai parţial.

Condiţiile privind distanţele de protecţie trebuie respectate în toate cazurile. Trebuie respectate şi condiţiile art. 2.3.62 şi 2.3.72.

2.3.70. Conductoarele de coborâre pot fi instalate aparent (la exteriorul sau în interiorul construcţiilor):

- direct, pe pereţi din materiale incombustibile;

- la o distanţă de cel puţin 0,1 m faţă de pereţii din materiale combustibile.

Pe porţiunile de traseu pe care nu poate fi respectată distanţa de 0,1 m faţă de elementele de construcţie combustibile, pe toată lungimea de contact sau de apropiere se prevede o protecţie executată din materiale incombustibile şi electroizolante cu grosimea de min. 0,5 cm.

2.3.71. La construcţiile învelite la exterior cu elemente de finisaj din plăci metalice sau cu pereţi cortină din piatră sau sticlă sau cu elemente fixe de finisaj, conductoarele de coborâre pot fi fixate în spatele elementului de finisaj, pe faţada din beton sau pe structura portantă. În acest caz, elementele conductoare ale finisajului şi ale structurii trebuie legate între ele printr-o legătură echipotenţială, atât la partea inferioară, cât şi la partea superioară a construcţiei.

2.3.72. Conductoarele de coborâre se pot instala în interiorul construcţiilor numai în încăperi încadrate în categoriile D(BE1a) sau E(BE1b) de pericol de incendiu din construcţii de gradul I, II sau III de rezistenţă la foc. Ele se pot instala în elemente de construcţie din materiale incombustibile, amplasându-se astfel încât să nu fie accesibile decât personalului autorizat.

În cazul în care instalarea se face pe materiale combustibile, se respectă prevederile art. 2.3.70.

Coborârile instalate în interiorul construcţiilor se pot prelungi în exterior pentru a asigura posibilitatea executării legăturilor cu elementele ce sunt prevăzute să fie racordate la coborâri (de ex. antenele TV şi altele).

Coborârile instalate în interiorul construcţiilor se leagă pe traseul cel mai scurt la pământ, conform art. 2.3.60.

2.3.73. Nu se admite ca traseul coborârilor să treacă prin burlane, balcoane, logii, luminatoare.

2.3.74. Conductoarele de coborâre se amplasează faţă de părţile metalice şi instalaţii la distanţele prevăzute la subcap. 2.4.B. Faţă de marginile uşilor, ferestrelor etc., distanţa admisă este de cel puţin 0,5 m.

2.3.75. Distanţa dintre două puncte de fizare pe elementele de construcţie a coborârilor poate fi de cel mult 1,5...2m.

2.3.76. Dacă este strict necesar, coborârile pot traversa dintr-o parte în alta, obstacole de tip cornişe, copertine etc. În aceste cazuri se iau măsuri pentru a se evita infiltrarea apei şi contactul direct cu materialele combustibile.

Conductoare de coborâre la IEPT izolată de construcţia de protejat

Condiţii particulare

2.3.77. La un dispozitiv de captare constituit din tije pe suporturi, cel puţin un conductor de coborâre trebuie prevăzut pentru fiecare suport. Dacă suporturile sunt din metal sau dacă au o armătură din oţel interconectată nu mai este necesară nici o coborâre.

2.3.78. Dacă dispozitivul de captare este format din conductoare întinse, cel puţin o coborâre trebuie prevăzută pentru fiecare capăt al acestuia.

2.3.79. Dispozitivele de captare tip reţea de captare trebuie să aibă câte o coborâre pentru fiecare suport de susţinere.

2.3.80. Distanţa dintre conductoarele de coborâre şi echipamentele metalice din spaţiul de protejat trebuie să fie mai mare decât distanţa de protecţie "S" stabilită conform art. 2.4.B.

D. Prize de pământ

2.3.81. Din punct de vedere al protecţiei împotriva trăsnetului, se recomandă realizarea unei prize de pământ unice-comună pentru IPT, instalaţia electrică, instalaţia de telecomunicaţii şi înglobarea ei în structura construcţiei. Dacă prizele de pământ ale acestor instalaţii sunt separate, ele trebuie interconectate.

Notă: Dacă din motive justificate, la construcţii cu structura metalică înglobată, prizele de pământ trebuie să fie distincte pentru diverse instalaţii, ele trebuie totuşi racordate la structura înglobată prin legături pentru egalizarea potenţialelor, conform subcap. 2.3.E.

2.3.82. Rezistenţa prizei de pământ folosită în comun poate fi cel mult egală cu 1 ohm, valoare impusă în STAS 12604/4,5 pentru asigurarea protecţiei împotriva şocurilor electrice prin atingere indirectă şi în normele specifice pentru instalaţiile respective, în scopul asigurării funcţionării corespunzătoare a acestora.

Pentru fiecare tip de instalaţie se folosesc conductoare distincte pentru legare la priza comună. Fac excepţie armăturile din oţel ale betonului şi pereţii metalici ai construcţiilor care se pot folosi drept conductoare de legare la priza comună pentru toate instalaţiile.

2.3.83. Rezistenţa prizei de legare la pământ pentru IPT poate fi de cel mult 10 ohmi dacă priza este artificială şi de cel mult 5 ohmi dacă priza este naturală.

Rezistenţa prizei de legare la pământ pentru construcţii deosebite se stabileşte conform prevederilor din cap. 3.

2.3.84. Pentru prizele de pământ se folosesc cu prioritate drept electrozi naturali elementele metalice în contact cu pământul ale construcţiei sau instalaţiei, realizându-se prize de pământ naturale. Se pot utiliza armăturile de oţel interconectate din elementele de beton monolit sau alte elemente metalice subterane aflate la distanţa de cel mult 10 m de cosntrucţie, menţionate în STAS 12604/4,5 şi care îndeplinesc condiţiile de continuitate electrică şi de secţiune minimă din acest standard. Pentru evitarea riscurilor de deterioare a betonului datorită descărcărilor care pot apare la interconectările necorespunzătoare ale armăturilor se va acorda o atenţie deosebită realizării acestor interconectări (de preferinţă ele se vor executa prin sudare).

2.3.85. În vederea folosirii drept electrozi de pământ naturali a elementelor metalice ale construcţiilor sau instalaţiilor se asigură la acestea, la proiectare şi execuţie, posibilităţi de acces şi elemente de racord pentru executarea legăturilor la coborâri, la conductoarele pentru egalizarea potenţialelor, pentru efectuarea măsurătorilor (de ex. capete de armături, mustăţi) marcate vizibil cu vopsea roşie.

2.3.85. În cazurile în care priza de pământ naturală este formată din electrozi care nu oferă o rezistenţă de dispersie suficient de mică sau nu îndeplinesc condiţiile pentru a putea fi folosiţi, se prevăd prize de pământ artificiale. Aceste prize se calculează şi se execută din materiale şi în condiţiile date în acest normativ şi în STAS 12604/4,5.

În anexa 4 se dau rezistivităţile solului în funcţie de natura terenului (argilă, marnă, nisip, rocă etc.).

2.3.87. Pentru IPT, forma şi dimensiunile prizei de pământ, pentru asigurarea disipării în pământ a curentului de trăsnet fără provocarea unor supratensiuni periculoase de pas, au o importanţă deosebită.

În acest scop se utilizează următoarele tipuri de dispuneri şi forme ale electrozilor prizei de pământ (vezi fig. 14):

Dispunerea tip A:

- electrozi radiali-orizontali;

- electrozi verticali sau înclinaţi;

Dispunere B:

- electrozi în buclă;

- electrozi de fundaţie.

Dispunerea A este în general aplicată pentru IEPT cu cel mult două coborâri.

Dispunerea B este corespunzătoare pentru IEPT cu mai mult de două coborâri.

2.3.88. În cazul dispunerii de tip A se montează pentru fiecare conductor de coborâre fie:

- electrozi radiali-orizontali de aceeaşi natură şi secţiune cu conductorul de coborâre, cu excepţia aluminiului, de dimensiuni mari (7-8 m lungime) îngropaţi la cel puţin 0,5 m adâncime;

- un grup de mai mulţi electrozi verticali cu lungimea totală de min. 6 m, dispuşi în linie sau triunghi, având distanţa dintre ei cel puţin egală cu lungimea lor şi legaţi printr-un conductor identic cu cel al prizei de pământ, îngropat la cel puţin 0,5 m adâncime.

2.3.89. În cazul dispunerii de tip B, se realizează pentru fiecare conductor de coborâre:

- o priză în buclă formată din electrozi verticali din acelaşi material şi cu aceeaşi secţiune cu conductorul de coborâre, dispuşi în linie sau triunghi, dar de mai mici dimensiuni (2-3 m), îngropaţi la 0,5 m, legaţi între ei printr-un conductor identic cu cel de priză de pământ sau

- o priză de fundaţie.

2.3.90. Atunci când rezistenţa prizei de pământ nu corespunde STAS 12604/5. se completează cu electrozi suplimentari până la obţinerea valorii standardizate.

2.3.91. Când clădirea are o priză de pământ naturală (de fundaţie) şi o priză de pământ artificială, prizele se leagă între ele.

2.3.92. Se recomandă folosirea cu prioritate a electrozilor realizaţi din mai multe conductoare repartizate uniform, evitându-se utilizarea unui singur electrod de lungime mare.

Din tabelul 15 se pot alege lungimile l, ale electrozilor radiali-orizontali corespunzătoare nivelurilor de protecţie pentru diferite rezistivităţi ale solului care sunt date în anexa 4.

Tabelul 15

Lungimile l1 ale electrozilor prizei de pământ în funcţie de nivelul de protecţie al IPT şi de rezistivitatea solului

| Rezistivitatea solului (m) | Lungimea minimă a electrodului de pământ l1(m)(m) |
| --- | --- |
|  | Nivel II...IV | Nivel I |
| 100...500 | 5 | 5 |
| 750 | 5 | 13 |
| 1000 | 5 | 20 |
| 1250 | 5 | 28 |
| 1500 | 5 | 34 |
| 1750 | 5 | 42 |
| 2000 | 5 | 48 |
| 2250 | 5 | 56 |
| 2500 | 5 | 63 |
| 3000 | 5 | 78 |

Lungimea totală minimă a tuturor electrozilor verticali se poate stabili cu relaţia: I = 0,5·I1

Dacă se poate obţine o rezistenţă a prizei de pământ sub 10  şi rezistivitatea solului este sub 500 m nu este necesară respectarea valorii l, din tabelul 15.

2.3.93. În cazul dispunerii tip A a electrozilor, fiecare coborâre se leagă cel puţin la un electrod, dar priza de pământ IPT trebuie să aibă cel puţin 2 electrozi.

În general, dispunerea tip A se recomandă pentru soluri cu rezistivităţi joase, sub 500  şi construcţii mici.

2.3.94. În cazul dispunerii tip B, priza se amplasează pe cât posibil ca inel închis în jurul fundaţiei construcţiei.

Raza geometrică medie "r" a suprafeţei delimitate de un electrod în buclă sau înglobat în fundaţie trebuie să fie cel puţin egală cu valoarea l1 aleasă din tabelul 15.

Dacă I1 > r, se adaugă electrozi radiali sau verticali suplimentari. Lungimile lr (orizontale) şi lv (verticale) ale electrozilor se obţin cu ajutorul relaţiilor următoare:

Ir = I1 - r

Iv = (I1 - r)/2

2.3.95. În condiţiile particulare în care se impune o legătură de egalizare a potenţialelor conform art. 2.4.15, fără a fi necesară IPT, pentru realizarea prizei de pământ pentru această legătură se poate folosi ca electrod radial-orizontal, un conductor de lungimea l1 sau un conductor vertical, de lungimea 0,5l1.

Electrodul prizei de pământ al instalaţiei electrice de JT se poate folosi în acest scop dacă lungimea lui totală îndeplineşte condiţiile de la alineatul anterior.

2.3.96. Prizele de pământ separate ale IPT se realizează, de regulă, folosindu-se electrozi verticali sau radiali.

2.3.97. Electrozii se instalează în exteriorul spaţiului de protejat. Electrozii verticali se repartizează cât mai uniform posibil pe contur şi se distanţează astfel încât să se reducă la minim efectele interacţiunii lor din pământ.

2.3.98. Electrozii se instalează la cel puţin 1 m faţă de fundaţia construcţiei respectiv faţă de pereţi la electrozii în buclă.

2.3.99. Tipul electrozilor şi adâncimea de îngropare a acestora se aleg avându-se în vedere şi reducerea la minimum a efectelor coroziunii, descărcărilor şi îngheţării solului (adâncimea de îngheţ se stabilşte conform STAS 6054), astfel încât valoarea rezistenţei echivalente de legare la pământ să fie cât mai stabilă în timp.

Adâncimea minimă admisă pentru instalarea electrozilor este de 0,5 m.

Se recomandă ca, în caz de îngheţ, în calcule să nu se ţină seama de primul metru al unui electrod vertical.

În cazul rocilor practic fără strat vegetal se recomandă să se instaleze în jurul construcţiei un conduct inelar la cca. 1...2 m distanţă, la care se leagă cel puţin două prize radiale (fasciculare orizontale) amplasate în afara drumurilor circulabile. Conductorul inelar şi electrozii radiali se fixează de exemplu cu bride pe stâncă şi se acoperă cu beton.

2.3.100. În cazul electrozilor radiali sau verticali, pentru asigurarea protecţiei persoanelor şi animalelor, se interzice amplasarea acestora sub locurile de acces în construcţiile cu aglomerări de persoane sau în construcţii înalte şi foarte înalte, conform P 118 şi sub zonele cu circulaţie pietonală intensă.

Se pot prevedea şi acoperiri izolante peste zonele periculoase (de ex. cauciuc, material plastic, lemn impregnat hidrofug etc.).

2.3.101. Priza de pământ a IPT se leagă pe drumul cel mai scurt la bara pentru egalizarea potenţialelor (BEP) prevăzută în subsolul sau parterul construcţiei, cu excepţia IPT izolată.

2.3.102. Toate prizele de pământ ale IPT a unei construcţii se leagă între ele printr-un conductor formând de preferinţă un inel închis.

2.3.103. Priza de pământ folosită numai pentru IPT sau comună se leagă la prizele de pământ ale altor instalaţii dacă acestea se găsesc la o distanţă mai mică de 10 m şi respectiv 20 m, conform tabelului 16 faţă de priza IPT, cu respectarea prevederilor de la art. 2.3.82.

2.3.104. Elementele componente ale prizelor de pământ trebuie să se găsească faţă de elementele metalice ale instalaţiilor pozate în pământ (electrice, de apă, de gaze, de comunicaţii etc.) la distanţele minime indicate în tabelul 16 şi să nu fie conectate la legătura echipotenţială principală a construcţiei.

Dacă prin zona de influenţă a prizei de pământ a IPT trec conductoarele de legare la pământ ale altor instalaţii, acestea se izolează şi se protejează pe toată porţiunea de apropiere neregulamentară prin tuburi din material electroizolant sau se execută pe porţiunea respectivă din cabluri cu izolaţie corespunzătoare tensiunii de 1000 V.

Tabelul 16

Distanţe minime între elementele componente ale prizei de pământ a IPT şi alte elemente metalice din pământ

| Elemente metalice ale altor instalaţii | Distanţe minime (m) |
| --- | --- |
|  | Rezistivitatea solului ≤ 500 m | Rezistivitatea solului > 500 m |
| Reţele de IT | 0,5 | 0,5 |
| Reţele de JT | 2 | 5 |
| Prize de pământ ale instalaţiilor electrice în cazul în care sunt comune | 10 | 20 |
| Conducte metalice de gaz | 5 | 5 |
| Apă | 5 | 5 |
| Comunicaţii | 5 | 5 |

Notă: În cazul conductelor nemetalice nu este necesară respectarea destanţelor minime din tabel.

2.3.105. Conductele reţelelor subterane se leagă de priza de pământ a IPT luându-se măsuri pentru protejarea aparatelor de măsură instalate pe ele prin scurtcircuitarea lor prin descărcătoare.

2.3.106. La construcţiile fără IPT se recomandă ca supraconstrucţiile metalice (de ex. tijele antenelor) să se lege la priza de pământ a instalaţiei electrice prin legături distincte de acelea ale instalaţiei electrice. Fac excepţie clădirile cu schelet metalic sau din beton armat la care se admite folosirea scheletului metalic sau armăturilor metalice drept comune.

E. Legături de echipotenţializare pentru masele şi elementele conductoare din exteriorul construcţiei

2.3.107. Se execută legături de echipotenţializare între conductoarele de coborâre şi masele şi elementele conductoare din vecinătatea pe traseu (vezi fig. 4), în toate punctele în care distanţa "d" dintre ele este mai mică decât distanţa de protecţie "S" (vezi subcap. 2.4.B.).

Chiar dacă distanţa "d" este mai mare decât "S", avându-se în vedere că în timp, din motive neprevăzute, ea se poate micşora, se recomandă realizarea legăturilor de echipotenţializare în orice situaţie. În cazul în care nu sunt admise astfel de legături (de ex. la instalaţii de protecţie catodică), trebuie mărită distanţa "d" alegând un alt traseu pentru conductoarele IPT (complet sau parţial, pentru zona de apropiere neregulamentară), astfel încât condiţia d≥S să fie respectată.

2.3.108. Legătura de echipotenţializare se execută în măsura posibilităţilor în punctul de cea mai mare apropiere printr-un conductor de echipotenţializare, descărcător sau un eclator legat între conductorul de coborâre şi elementul care trebuie pus la acelaşi potenţial.

2.3.109. Dacă masa distanţată neregulamentar faţă de coborâri nu este legată electric la pământ, legătura echipotenţială nu este necesară.

2.3.110. Legătura prin conductor de echipotenţializare se execută în următoarele zone:

a) La nivelul solului sau în subsol.

Diferitele prize de pământ ale construcţiei, dacă există, trebuie legate între ele în condiţiile art. 2.3.104.

b) În toate punctele în care d>S nu este respectată.

Se folosesc conductoare de legătură având materialul şi secţiunea similară celor pentru conductoarele de coborâre respective, iar lungimea lor trebuie să fie cât mai scurtă.

La IPT izolată de construcţie legătura de echipotenţializare cu masele exterioare se execută numai la nivelul solului.

c) În cazul coloanelor de gaze situate în aval de un manşon izolant.

Distanţa de protecţie "S" trebuie să fie în acest caz de min. 3 m.

2.3.111. Legătura de echipotenţializare trebuie să se facă prin eclator în cazul antenelor şi al suportului pentru instalaţia electrică. Legătura se execută în zona în care coborârea este mai apropiată de antenă sau suport se scurtcircuitează prin eclator.

2.3.112. Condiţiile de la art. 2.3.111. de mai sus se aplică şi pentru elementele conductoare înglobate, în măsura în care au fost prevăzute borne de legătură la elementele de construcţie respective.

F. Materiale şi dimensiuni minime

2.3.113. Elementele IPT trebuie să fie realizate cu materialele din tabelul 17.

Pot fi folosite şi alte materiale dacă ele au o comportare la solicitări mecanice, chimice şi electrice cel puţin echivalentă cu a acelora din tabelul 17.

2.3.114. Dimensiunile minime ale materialelor ce pot fi utilizate pentru elementele IPT se stabilesc pe baza datelor din tabelul 17.

2.3.115. Tipul materialelor şi dimensiunile lor se aleg ţinându-se seama de influenţele externe (agenţi corozivi, solicitări mecanice etc.). Dimensiunile minime din tabelul 17 se pot mări cu cca. 25% la conductoare de captare şi cu max. 100% pentru cele de coborâre dacă există pericol deosebit datorită influenţelor externe şi dacă se consideră că această măsură poate contribui la creşterea siguranţei în exploatare.

2.3.116. Materialele folosite pentru suporţii de susţinere şi pentru elementele de fixare a conductoarelor IPT se aleg astfel încât să corespundă materialelor conductoarelor (pentru a se evita pericolul coroziunii prin contact) şi acoperişurilor (combustibile sau incombustibile). se poate folosi oţelul zincat la cald, fonta maleabilă, cuprul, bronzul pentru organe de maşini, tabla de zinc, materialele plastice. Suporţii se dimensionează pentru a putea asigura fixarea sigură şi rapidă şi astfel încât să reziste la solicitări previzibile.

2.3.117. Elementele conductoare ale IPT şi elementele metalice pentru susţinere şi fixare în IPT trebuie protejate împotriva deteriorărilor mecanice conform art. 2.3.H şi împotriva coroziunii conform art. 2.3.I.

Tabelul 17

Materiale si dimensiuni minime pentru componente IPT

| Materiale (1) (7) | STAS | Dispozitive de captare | Conductoare de captare pe acoperiş Conductoare de coborâre (3)(5) | Componente ale prizelor de pământ (4) | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Oţel zincat (2) la cald (50m min.) | 60888 333 908 3734 | * Vârfuri: L = 0,3 m...0,5 m =18 mm min * Tije: L=2 m min =18 mm min * Conductoare întinse orizontal - Cablu cu secţiunea min. 50 mm2 | * Rotund  8 mm(2) * Bandă 20x2,5 mm | * Rotund  10 mm(2) * Bandă 30x3,5 mm * Bare tubulare  27 mm exterior, g = 3,5 mm | Oţelul zincat are o rezistenţă la coroziune în timp mai puţin bună decât cuprul şi oţelul inox. |
| Oţel inoxidabil |  |  | * Rotund  8 mm(2) * Bandă 30x2 mm | * Rotund  10 mm(2) * Bandă 30x2 mm | Oţelul inoxidabil este recomandat în atmosferă corozivă sau în soluri agresive |
| Cupru electrolitic necositorit sau cositorit | 2873 291-2 | * Vârfuri: L = 0,3 m...0,8 m =18 mm min * Tije: L = 2 m min =18 mm min. * Conductoare întinse orizontal – Cablu cu secţiunea min. 50 mm2 | * Rotund  8 mm(2) * Bandă 30x2 mm | * Rotund  8 mm(2) * Bandă 30x2 mm * Bare tubulare 25 mm exterior Grilaje cu fire de secţiune 10 mm2 min. * Bare de oţel cuprat  15 mm min. | Recomandat pentru conductibilitatea sa electrică bună şi rezistenţă la coroziune |
| Aluminiu | 6499/1 3033 | *Conductoare întinse: secţiunea minimă 80 mm2 Bandă: grosime 4 mm Rotund:  10 mm | * Rotund  10 mm (2) * Bandă 30x4 mm | - | Trebuie folosit pe suprafeţe din aluminiu (pereţi etc.). |
| Elemente naturale | 426/2 438/1 |  |  |  |  |
| - table, ţevi rezervoare din: |  | - | - | - |  |
| * oţel |  | - | grosime 4 mm (6) | - |  |
| * cupru |  | - | grosime 5 mm (6) | - |  |
| * aluminiu |  | - | grosime 7 mm (6) | - | - |
| - armături din oţel beton (3) |  |  8 mm |  8 mm | * min. 80 mm2 * min. 80 mm2 |  |
| - şine |  |  |  |  |  |
| - ferme etc. |  |  |  |  |  |

Note:

1) Secţiunile minime în cazul folosirii oţelului nezincat sunt duble faţă de acelea date pentru oţelul zincat.

2) Conductorul plat (bandă) trebuie preferat conductorului rotund.

3) Numai înglobat în elementele de construcţie.

4) Pentru priza comună, pentru IPT şi instalaţia electrică, se respectă STAS 12604/5.

5) Nu se admite folosirea cablurilor coaxiale izolate pentru conductoare de coborâre.

6) Vezi tabelul 10, art. 2.3.6.

7) Conductoarele pentru legături echipotenţiale se execută din materiale având dimensiunile minime din tabelele 19 şi 20.

G. Conexiuni electrice

2.3.118. IPT se proiectează şi se execută astfel încât numărul conexiunilor electrice înseriate să fie minim.

2.3.119. Conexiunile electrice între elementele conductoare se execută prin sudare, alămire, lipitură tare, presare în manşoane şi alte metode similare. Se admite şi executarea conexiunilor electrice prin şuruburi, nituri etc., cu condiţia luării de măsuri împotriva autodesfacerii lor şi numai dacă prin acestea se poate asigura menţinerea în timp a calităţii electrice, mecanice şi de rezistenţă la coroziune.

2.3.120. Conexiunile între conductoare - bandă sau între acestea şi elementele din oţel ale construcţiei se execută cu minimum două şuruburi M8 sau un şurub M10, iar suprafaţa conexiunii trebuie să fie de min. 10 cm2.

Conexiunile conductoarelor - bandă la elemente din tablă subţire (cu grosime de max. 2 mm) se execută prin intermediul unei plăci de întărire cu suprafaţa de min. 10 cm2 şi cu două şuruburi de min. M8 sau prin lipitură tare.

2.3.121. Suprafeţele de contact ale conexiunilor electrice se pregătesc înainte de executarea acestora, asigurându-se suprafeţe curăţate de oxizi, netede etc.

2.3.122. Elementele naturale sub formă de tablă se consideră că au realizate conexiuni cu continuitate electrică şi rezistenţă mecanică dacă ele sunt îmbinate prin falţ, lipire, sudare, nituire, şuruburi.

Conexiunile electrice care nu pot fi verificate în timp, se execută prin sudare (de ex. cele ale conductoarelor înglobate în fundaţie pentru realizarea prizelor de fundaţie).

2.3.123. Pentru conexiuni prin sudare, suprafeţele conductoarelor, benzilor etc. se suprapun pe o lungime de min. 100 mm. Sudarea se execută pe toate laturile şi trebuie să aibă cel puţin 3 mm grosime.

2.3.124. Conexiunile electrice subterane se amplasează astfel încât să fie uşor accesibile pentru control şi eventuale reparaţii.

2.3.125. Se evită pe cât posibil, executarea de conexiuni electrice pe traseul conductoarelor instalate pe elemente de construcţie din materiale combustibile. În cazul în care sunt totuşi necesare, ele se execută prin sudare (luându-se, în timpul lucrului, măsuri de protecţie împotriva producerii şi propagării incendiului).

2.3.126. Se recomandă utilizarea pieselor de montare şi de îmbinare (tipizate) realizate în unităţi specializate.

Atât piesele prefabricate cât şi cele realizate pe şantier se concep din punct de vedere al materialelor, formelor şi dimensiunilor astfel încât să nu afecteze calitatea şi eficienţa protecţiei la trăsnet şi siguranţa construcţiilor.

H Protecţia împotriva deteriorărilor mecanice sau a deplasărilor

2.3.127. Conductoarele IPT amplasate în zone expuse pericolului de deterioare mecanică (de ex. în vecinătatea solului sau a pardoselii) se protejează:

- în interiorul construcţiei, pe înălţimea de min. 0,5 m de la pardoseală în zone cu pericol redus şi pe înălţimea de min. 2 m de la pardoseală, în restul cazurilor;

- în exteriorul construcţiei, pe înălţimea de min. 2 m de la sol şi până la 0,3 m sub nivelul solului.

2.3.128. Protecţia mecanică a conductoarelor IPT se realizează cu profile din oţel laminat sau tablă din oţel fixate sigur pe elementele de construcţie (de ex. prin praznuri şi brăţări metalice).

Se admite protejarea conductoarelor IPT cu tuburi, ţevi, jgheaburi metalice sau care formează circuite închise în jurul conductoarelor numai cu condiţia legării extremităţilor lor la conductoarele respective.

2.3.129. Conductoarele de captare şi de coborâre se fixează pe elementele de construcţie numai cu condiţia legării extremităţilor lor la conductoarele respective.

2.3.129. Conductoarele de captare şi de coborâre se fixează pe elementele de construcţie în condiţiile date la subcap. 2.3.B. şi 2.3.C.

I. Protecţia împotriva coroziunii

2.3.130. Protecţia materialelor elementelor IPT (conductoare, suporturi, piese de fixare, de protecţie etc.) se poate asigura în medii cu agresivitate normală ţinându-se seama de datele din tabelul 18 privind domeniile de utilizare permise şi comportarea la coroziune pentru diferitele materiale.

În spaţii cu zone cu medii deosebit de agresive (de ex. zone poluate chimic, zona litoralului, zona de la gura coşurilor industriale) se iau măsuri de protecţie în funcţie de agenţii agresivi respectivi.

Clasa de agresivitate a mediului se stabileşte conform STAS 10128, SR ISO 1925, C139.

Tabelul 18

Domenii de utilizare permise şi comportarea la coroziune pentru diverse materiale folosite în IPT

| Materialul* | Utilizarea permisă | Comportare la coroziune |
| --- | --- | --- |
|  | În aer liber | În pământ | În beton | Agenţi agresivi: | Electroliză |
| Cupru | Masiv Funie În înveliş | Masiv Torsadat Învelit | - | - cloruri f. concentrate - compuşi sulfuroşi - materiale organice | - |
| Oţel zincat la cald | Masiv | Masiv | Masiv | - | Cu cupru |
| Oţel inoxidabil | Masiv Funie | Masiv | - | Apă cu cloruri dizolvate | - |
| Aluminiu | Masiv | - | - | Agenţi bazici | Cu cupru |
| Plumb** | Masiv | Masiv | - | Soluri acide | Cu cupru |

*) Materialele din care sunt executate elementele metalice naturale folosite în protecţia împotriva trăsnetului se pot prezenta şi sub formă de tablă, ţevi etc.

**) Rezistă la concentraţii mari de sulfaţi

2.3.131. În cazul în care conductoarele, elementele de montaj şi de protecţie pentru IPT instalate suprateran se execută din oţel nezincat, se admite pentru IPT de nivel normal de protecţie (nivel III sau IV de protecţie), aplicarea protecţiei prin vopsire în condiţiile prevăzute în STAS 10702/1,2 şi ale normativului C 139.

Vopsirea se poate face înainte de instalare, dar cel puţin unul din straturile de vopsea se aplică după montarea elementului respectiv, pe toate suprafeţele supraterane şi pe acelea aflate până la adâncimea de 0,3 m sub nivelul solului.

2.3.132. Locurile de conexiune şi suprafeţele tăieturilor la conductoarele din OL zincat precum şi conductoarele instalate în şliţuri şi rosturi din zonele închise, inaccesibile şi din încăperi cu mediu umed şi ud se protejează şi prin vopsire sau prin înfăşurare cu bandă protectoare.

2.3.133. În IPT este interzisă folosirea şuruburilor nezincate.

2.3.134. La locurile de intrare şi ieşire din tencuială, zidărie sau beton, conductoarele IPT se montează astfel încât apa să nu poate pătrunde în pereţi şi să nu să le corodeze.

2.3.135. În cazul în care acoperişurile, capitelurile, jgheaburile etc. au învelitori din tablă de cupru, conductoarelor IPT din Al sau OL se pozează astfel încât apa de ploaie care se scurge peste părţile din cupru să nu poată ajunge şi peste aceste conductoare. Dacă această condiţie nu poate fi respectată, pe porţiunile respective, conductoarele se execută din cupru.

2.3.136. Nu se admite folosirea conductoarelor din cupru la construcţii cu părţi constructive cu suprafeţe mari din oţel, aluminiu sau zinc (de ex. pereţi, schelet metalic) sau învelite cu table din aceste materiale.

2.3.137. La alegerea părţilor construcţiei executate din aluminiu sau oţel cu elemente IPT executate din cupru se iau măsuri suplimentare de protecţie împotriva coroziunii. Suporţii de susţinere ai conductoarelor în aceste cazuri pot fi din material plastic. La legături se folosesc elemente de legătură bimetalice sau legăturile se protejează împotriva coroziunii electrotehnice. Folosirea plumbului pentru protecţie în aceste situaţii nu este permisă.

2.3.138. Pentru prizele de pământ se aplică măsurile de protecţie anticorosivă prevăzute în STAS 12604/5.

Conexiunile electrice din pământ se protejează prin acoperire cu un strat de bitum.

2.3.139. Conductoarele de legătură dintre prizele de fundaţii folosite în IPT şi conductoarele de coborâre trebuie protejate împotriva coroziunii (de ex. pozându-se în beton sau zidărie, învelindu-le cu bandă protectoare etc.). Dacă legătura se face în pământ, pot fi utilizate în acest scop conductoare protejate cu material plastic sau plumb, cabluri de cupru cu manta din material plastic.

2.4. Instalaţie interioară de protecţie împotriva trăsnetelor IIPT

A. Legături de echipotenţializare

Condiţii generale

2.4.1. Pentru reducerea riscurilor de incendiu şi de explozie precum şi a riscurilor de şoc electric pentru persoane, în interiorul spaţiului de protejat trebuie să se execute legături de echipotenţializare.

2.4.2. Legătura pentru egalizarea potenţialelor trebuie realizată între părţile IEPT (dispozitive de captare, coborâri, priză de pământ) şi elementele metalice în legătură cu pământul ce se găsesc în interiorul construcţiei de protejat sau în pereţii ei (conducte de apă, de încălzire, de gaze, de stins incendiu, de ventilare-climatizare, şine de ascensoare, echipamente metalice, armătura construcţiei, echipamente ale instalaţiilor electrice şi de telecomunicaţii etc.).

Elementele metalice de mai sus se leagă între ele şi la bara de egalizare a potenţialelor a IPT (BEP) care se leagă la pământ (vezi fig. 15 şi fig. 16).

2.4.3. Bara pentru egalizarea potenţialelor pentru IPT (BEP) se execută din cupru sau dintr-un material identic cu materialul conductoarelor de echipotenţializare şi trebuie să aibă o secţiune de min. 75 mm2. Pe ea se prevăd borne pentru racordarea conductoarelor de echipotenţializare a prizei de pământ etc.

2.4.4. Legarea elementelor metalice la BEP se poate face prin conductoare de egalizare a potenţialelor, prin descărcătoare şi prin eclatoare.

Pot fi utilizate drept conductoare naturale de legătură pentru egalizarea potenţialelor conductele altor instalaţii, cu excepţia celor de gaze, dacă continuitatea lor este sigură şi durabilă în timp pe tot traseul utilizat.

2.4.5. Echipamentele electrice şi de telecomunicaţii se leagă pentru egalizarea potenţialelor numai prin intermediul descărcătoarelor sau eclatoarelor.

2.4.6. La construcţiile din beton armat la care armătura interconectată este folosită în IPT şi la cele cu schelet metalic utilizat în IPT, nu sunt necesare legături pentru egalizarea potenţialelor.

2.4.7. Conductele metalice subterane şi căile ferate care trec, fără conexiuni la construcţia de protejat, la o distanţă de minim 5 m de la prizele de pământ nu se legă la IPT. În cazul în care este necesară o legare la IPT pentru egalizarea potenţialelor conform art. 2.3.105, aceasta se face numai cu înştiinţarea proprietarilor sau administratorilor instalaţiilor sau căilor ferate respective.

2.4.8. Dacă nu a fost realizată o IEPT pentru protecţia branşamentului electric împotriva efectelor trăsnetului, se prevede de regulă, o legătură de egalizare a potenţialelor, BEP legându-se la priza de pământ a instalaţiei electrice.

2.4.9. Pentru protejarea scheletului metalic exterior al unei construcţii (împotriva coroziunii) ca urmare a realizării IIPT, se recomandă cuprinderea în legătura de echipotenţializare şi a scheletului exterior.

Legături pentru echipotenţializare pentru echipamente metalice

2.4.10. O legătură de echipotenţializare trebuie executată:

a) La subsolul construcţiei sau aproximativ la nivelul solului. Conductoarele de echipotenţializare care leagă între ele echipamentele metalice trebuie racordate la o BEP construită şi amplasată astfel încât să permită un acces uşor pentru verificări. BEP este legată şi amplasată astfel încât să permită un acces uşor pentru verificări. BEP este legată la pământ (vezi figura 4). În construcţii de întindere mare pot fi prevăzute mai multe bare de echipotenţializare pentru IPT care trebuie apoi interconectate.

b) Deasupra solului, din 20 în 20 m, la construcţii cu înălţimea mai mare de 20 m, BEP-urile trebuie legate şi la centurile orizontale care leagă între ele, la astfel de construcţii, conductoarele de coborâre.

c) În zonele în care nu sunt respectate condiţiile referitoare la distanţa de protecţie "S" din construcţiile:

* din beton armat cu armăturile interconectate;

* cu schelet metalic;

* cu eficacitatea protecţiei la trăsnet echivalentă celor de mai sus.

2.4.11. La IEPT izolată de construcţie egalizarea de potenţial nu se recomandă.

2.4.12. La conductele de gaz sau de apă care au elemente izolante, acestea trebuie scurtcircuitate, de exemplu prin descărcătoare dimensionate după condiţiile de serviciu.

2.4.13. Legăturile de echipotenţializare care trebuie să suporte majoritatea curentului de trăsnet trebuie să aibă secţiunea minimă conform tabelului 19.

Dacă numai o parte, redusă, din curentul de trăsnet urmează să treacă prin legătura de echipotenţializare, secţiunea minimă poate fi aleasă din tabelul 20.

Tabelul 20

Secţiunea minimă a conductoarelor pentru legătura echipotenţială prin care trece majoritatea curentului de trăsnet

| Material | Secţiunea (mm2) |
| --- | --- |
| Cu | 16 |
| Al | 25 |
| Fe | 50 |

Tabelul 20

Secţiunea minimă a conductoarelor pentru legătura echipotenţială prin care trece o parte din curentul de trăsnet

| Material | Secţiunea (mm2) |
| --- | --- |
| Cu | 6 |
| Al | 10 |
| Fe | 16 |

Legături de echipotenţializare pentru masele metalice

2.4.14. Legăturile pentru egalizarea potenţialelor maselor metalice trebuie să se facă cât mai aproape de intrarea lor în clădire atunci când ele prezintă o astfel de situaţie şi se execută în aceleaşi condiţii ca şi pentru echipamentele metalice. Legăturile se dimensionează avându-se în vedere că prin acestea se va scurge cea mai mare parte din curentul de trăsnet.

Legături pentru egalizarea potenţialelor instalaţiilor electrice şi de telecomunicaţii

2.4.15. În cazul în care construcţia nu are IPT, instalaţiile electrice şi de telecomunicaţii, echipamentele electrice şi elementele conductoare din construcţii se leagă la nivelul solului la o priză de pământ realizată în condiţiile art. 2.3.95.

2.4.16. La construcţiile cu IPT se execută legături pentru egalizarea potenţialelor pentru instalaţiile electrice şi de telecomunicaţii conform prevederilor de la art. 2.4.4. şi 2.4.17. Ele se realizează cât mai aproape posibil de intrarea acestor instalaţii în construcţie (vezi fig. 4 şi fig. 16). Conductoarele instalaţiilor blindate sau pozate în tuburi metalice şi în cazul în care rezistenţa chimică nu produce o cădere de tensiune periculoasă pentru cablurile sau aparatele la care ele sunt racordate, este suficientă, de regulă, numai legarea protecţiilor metalice (tuburi, mantale ale conductoarelor) la pământ.

2.4.17. În cazurile în care egalizarea potenţialelor trebuie aplicată conductoarelor instalaţiilor electrice şi de telecomunicaţii, în egalizarea de potenţial se cuprind toate conductoarele. Se admit legături directe pentru egalizarea potenţialelor pentru:

- conductoarele de protecţie (PE sau PEN) folosite în schema TN în protecţia împotriva curenţilor de defect;

- instalaţiile de legare la pământ ale instalaţiilor electrice cu tensiuni peste 1000 V, dacă nu se produc astfel tensiuni de punere la pământ care pot pune în pericol utilizatorii sau instalaţiile respective;

- conductoarele de legare la pământ ale descărcătoarelor cu rezistenţă variabilă (DRV);

- legăturile la pământ pentru instalaţiile de semnalizare;

- legăturile la pământ pentru şină ale căilor de transport de c.a. dacă astfel de legături nu contravin reglementărilor specifice în vigoare;

- legăturile la pământ ale instalaţiilor de protecţie împotriva supratensiunilor pentru garduri aflate sub tensiune.

Nu se admit decât legături indirecte (prin intermediul eclatoarelor) la IPT, pentru:

- instalaţiile de legare la pământ ale instalaţiilor electrice cu tensiuni peste 1000V dacă este posibilă producerea unor tensiuni de punere la pământ care pot pune în pericol utilizatorii sau instalaţiile respective;

- prizele de pământ suplimentare pentru întreruptoarele pentru protecţie împotriva curenţilor de defect;

- legăturile la pământ prin şină pentru căile de transport de c.c.;

- legăturile la pământ prin şină pentru căile de transport de c.a. pentru care reglementările specifice nu permit legături directe;

- legăturile la pământ pentru laboratoare în măsura în care au conductoare de protecţie separate;

- instalaţiile de protecţie catodică împotriva coroziunii şi în protecţia împotriva curenţilor vagabonzi.

2.4.18. Instalaţia electrică sau de comandă şi de semnalizare de la consumator se include în egalizarea de potenţial prin intermediul limitatoarelor de tensiune şi conductorelor active astfel:

- conductoarele active ale instalaţiilor electrice cu tensiuni până la 1000 V;

- conductorul mediu în reţele fără conductor neutru.

Modul de realizare a legăturilor şi tipul dispozitivelor trebuie stabilit împreună cu specialiştii în domeniul acestor tipuri de instalaţii electrice.

NOTĂ: Nu este necesară legarea pentru egalizarea de potenţial a conductoarelor instalaţiilor electrice de lumină şi forţă cu sistem de prize de legare la pământ interconectate (de ex. la construcţii industriale).

2.4.19. Pentru fiecare conductor activ al instalaţiei electrice de la consumator care trebuie cuprins în egalizarea de potenţial, descărcătorul din tabloul de distribuţie se leagă pe traseul cel mai scurt la pământ, de regulă, la cea mai apropiată BEP. Eclatorul şi conductorul de legătură la descărcător se instalează astfel încât să poată fi accesibile pentru verificări.

2.4.20. Pentru egalizarea de potenţial a instalaţiilor electrice cu elemente sensibile la efectele indirecte ale trăsnetului (de ex. instalaţii de semnalizare, instalaţii de comandă, măsură şi control) se aplică prevederile de la cap. 3.

2.4.21. Pentru protecţia la trăsnet a instalaţiilor de semnalizare la distanţă şi de telecomunicaţii din interiorul construcţiilor se respectă prevederile.

B. Distanţe de protecţie (S)

2.4.22. În cazurile în care nu pot fi realizate legături de echipotenţializare, pentru a evita riscul amorsării descărcărilor periculoase, pentru apropierile dintre elementele IPT şi elementele metalice în legătură cu pământul menţionate la art. 2.4.2., trebuie respectată condiţia:

d > S

S este o distanţă care se calculează cu relaţia:

[m]

în care:

n, factor dependent de numărul de coborâri interconectate;

Ki, factor de dependent de nivelul de protecţie ales;

Km, factor dependent de materialul dintre cele două extremităţi ale buclei;

l, distanţa pe verticală între punctul în care se determină distanţa de protecţie şi priza de pământ a maselor sau cea mai apropiată legătură de echipotenţializare.

În tabelul 21 se dau valorile factorilor n, Ki şi Km.

Tabelul 21

Factorul

n = 1, pentru o coborâre n = 0,6, pentru două coborâri n = 0,4, pentru trei sau mai multe coborâri

Ki = 0,1 pentru nivelul întărit de protecţie (I) Ki = 0,075 pentru nivelul întărit de protecţie (II) Ki = 0,05 pentru nivelul normal de protecţie III şi IV

Km = 1 pentru aer Km = 0,5 pentru un material plin

2.4.23. Nu se impune o distanţă între elementele IPT şi instalaţiile electrice în următoarele condiţii:

- în cazul clădirilor complet metalice, cu schelet metalic sau din beton armat, atunci când aceste elemente metalice naturale sunt folosite drept elemente de IPT;

- în cazul instalaţiilor electrice înglobate direct în structurile de beton armat, de suprafaţă mare (panouri mari prefabricate etc.) dacă priza de pământ pentru IPT şi pentru instalaţia electrică este comună.

2.4.24. Dacă distanţele dintre elementele IPT şi elementele metalice ale instalaţiilor electrice, prevăzute la art. 2.4.22. nu pot fi respectate, acestea se leagă între ele pe drumul cel mai scurt, direct prin conductoare având secţiunea minimă prevăzută în tabelul 17 sau indirect prin eclatoare, conform art. 2.4.17.

Legăturile se fac cel puţin în două puncte şi anume: într-un punct din zona de apropiere minimă şi într-un punct situat în apropierea barei pentru egalizarea potenţialelor BEP.

2.4.25. Între conductoarele IPT şi suporţii de acoperiş ai conductoarelor electrice neizolate aeriene se asigură o distanţă cel puţin egală cu cea de la art. 2.4.22. Dacă suportul de acoperiş al instalaţiei electrice constituie punctul cel mai înalt al acoperişului sau dacă distanţa dintre conductoarele electrice la devierea lor maximă şi conductorul IPT este mai mică de 0,5 m, suportul se leagă la IPT printr-un eclator cu spaţiul disruptiv de 30 mm. La construcţiile cu acoperiş din material combustibil, legătura se face prin intermediul descărcătoarelor de tip închis (de ex. descărcătoare cu rezistenţă variabilă, cu spaţiul disruptiv de 5 mm).

C. Protecţia împotriva supratensiunilor atmosferice

2.4.26. Protecţia împotriva efectelor supratensiunilor atmosferice care pot fi transmise de către LEA în construcţii se asigură montând aparate de protecţie împotriva supratensiunilor, pe LEA cu lungimi mari mari de 100 m care intră în clădirile respective, în condiţiile prevăzute în normativul PE 109.

2.4.27. La construcţiile în care se găsesc instalaţii cu elemente constitutive deosebit de sensibile la supratensiuni (instalaţii AMC, circuite electronice etc.), protecţia împotriva supratensiunilor atmosferice se realizează respectându-se prevederile de la art. 3.12.

[top]

3. CONDIŢII SUPLIMENTARE PENTRU PROTECŢIA ÎMPOTRIVA TRĂSNETULUI A UNOR CONSTRUCŢII ŞI INSTALAŢII AVÂND CARACTER DEOSEBIT

3.1. Generalităţi

3.1.1. La proiectarea şi executarea protecţiei la trăsnet pentru construcţiile şi instalaţiile tehnologice exterioare având caracter deosebit din acest capitol se respectă condiţiile generale date în capitolul 2 al normativului şi completările şi modificările impuse acestora prin condiţiile suplimentare prezentate în acest capitol.

3.2. Construcţii din categoria A (BE3a) sau B (BE 3b) de pericol de incendiu

A. Instalaţii exterioare de protecţie la trăsnet (IEPT)

3.2.1. Construcţiile metalice îngropate complet în pământ (subterane) sub un strat cu grosimea de min. 0,5 m nu necesită prevederea unei IPT.

3.2.2. Construcţiile cu structură complet metalică supraterane se consideră că au constituite dispozitive de captare naturale şi conductoare de coborâre naturale dacă legăturile între diferitele părţi componente ale structurii sunt realizate prin mijloace care asigură menţinerea continuităţii electrice în timp (de ex. prin sudare, nituire etc.).

Priza de pământ pentru IPT se realizează conform prevederilor din cap. 2, iar valoarea rezistenţei de dispersie se stabileşte conform 3.2.10.

3.2.3. În cazul în care nu sunt îndeplinite condiţiile de la art. 3.2.1. sau 3.2.2., construcţiile din categoriile A (BE 3a) sau B (BE 3b) de pericol de incendiu se prevăd cu protecţia la trăsnet de nivelul I respectându-se şi precizările de la art. 3.2.4. ... 3.2.14.

3.2.4. Se pot utiliza drept dispozitiv de captare natural sau ca părţi ale dispozitivului de captare dacă îndeplinesc condiţiile de continuitate electrică, rezistenţă mecanică, rezistenţă la coroziune (tabel 18), de fixare sigură precum şi condiţiile de materiale şi dimensiuni din tabelul 17 şi următoarele:

- elementele metalice de pe acoperiş (de ex. grinzi, şine, traverse);

- elementele metalice ale acoperişului (de ex. învelitori, coame, cornişe şi jgheaburi din tablă);

- structurile metalice portante ale acoperişului cu învelitori din materiale izolante, incombustibile.

Dacă elementele metalice menţionate nu îndeplinesc condiţiile de mai sus pentru a putea fi utilizate drept elemente de captare naturale, ele se leagă pe drumul cel mai scurt la dispozitivul de captare al construcţiei de protejat.

3.2.5. Dispozitivele de captare se execută respectându-se condiţiile precizate pentru protecţia întărită (de nivel I şi II) în cap. 2.

Distanţa dintre orice punct al acoperişului construcţiei de protejat şi reţeaua de pe acoperiş poate fi de cel mult 5 m.

La IPT izolată de construcţie, conductoarele paralele de captare se amplasează astfel încât conductoarele exterioare să fie întinse la 1 în afara perimetrului dacă suporturile au între 20 şi 30 m înălţime şi la 2 m, dacă au între 30 şi 40 m.

3.2.6. Zona de protecţie se stabileşte în cazul construcţiilor cu înălţimea H până la cel mai înalt punct al dispozitivului de captare de 20 m prin metoda unghiului de protecţie, iar pentru restul cazurilor prin metoda sferei fictive cu raza sferei de 20 m (vezi anexa 3).

Conductoarele de coborâre

3.2.7. Se pot folosi drept conductoare de coborâre naturale, elementele verticale metalice ale construcţiei (de ex. scheletul metalic) sau armăturile de oţel interconectate ale structurii dacă îndeplinesc condiţiile de la art. 3.2.4. al. 1.

Se interzice utilizarea părţilor metalice verticale exterioare ale construcţiilor drept conductoare de coborâre naturale.

3.2.8. Numărul conductoarelor de coborâre se stabileşte respectându-se condiţia ca pentru fiecare 5 m sau 10 m corespunzătoare nivelului întărit (inel I sau II) de perimetru de acoperiş (măsuraţi la marginea exterioară a acestuia) să se prevadă un conductor de coborâre şi condiţia ca IEPT să aibă cel puţin 4 coborâri.

3.2.9. Se interzice instalarea conductoarelor de coborâre în interiorul clădirilor sau sub tencuială.

Prize de pământ

3.2.10. Prizele de pământ se realizează conform prevederilor de la subcap. 2.3.D.

Rezistenţa de dispersie a unei prize de pământ montată numai pentru IPT (care nu este priză comună) trebuie să aibă valoarea de:

- în cazul IPT montată pe construcţia de protejat:

  max. 2,5 ohmi, pentru prizele naturale;

  max. 5 ohmi, pentru prizele artificiale.

- în cazul IPT izolată faţă de construcţia de protejat:

  max. 5 ohmi, pentru prizele naturale;

  max. 10 ohmi, pentru prizele artificiale.

Dacă priza de pământ este comună, se respectă prevederile art. 2.3.82.

3.2.11. Priza de pământ a unei IEPT neizolată faţă de construcţia de protejat se poate utiliza şi pentru legăturile la pământ pentru IIPT.

3.2.12. Toate conductele metalice care ies din şi intră în construcţia de protejat se leagă la priza IPT.

B. Instalaţie interioară de protecţie împotriva trăsnetului (IIPT)

3.2.13. Se prevăd egalizări de potenţial la partea inferioară a construcţiei, la partea superioară şi din 10 în 10 m înălţime. Aceste egalizări formează centuri închise, orizontale.

La BEP ale acestor egalizări se leagă şi coborârile precum şi elementele metalice din exteriorul construcţiei.

3.2.14. Pentru protecţia la supratensiuni atmosferice, în cazurile în care se impune ca racordul electric al construcţiei să se execute cu linie electrică subterană (LES), la trecerea de la linia electrică aeriană (LEA) la LES, se aplică următoarele măsuri suplimentare de protecţie la trăsnet;

- pe conductoarele LEA, în trei puncte situate la 25 m, 50 m şi 100 m faţă de stâlpul de trecere de la LEA la LES se prevăd descărcătoare cu rezistenţă variabilă (DRV);

- LES se execută cu o lungime de min. 50 m;

- armătura cablurilor LES se leagă la priza de pământ atât la intrarea cât şi la ieşirea din construcţie.

Dacă racordul electric al construcţiei se face direct cu LEA, se aplică şi următoarele măsuri suplimentare de protecţie la trăsnet:

- LEA se ecranează cu IPT pe distanţa de 500 m de la construcţie;

- pe conductoarele LEA se prevăd DRV-uri în 3 puncte situate la 25 m, 50 m şi 100 m de la clădire.

3.2.15. Distanţa minimă între conductoarele IPT şi părţi metalice ale echipamentelor şi instalaţiilor sau între conductoarele IPT şi instalaţiile electrice se impune să fie de cel puţin 1,5 ori mai mare decât cea stabilită la cap. 2.4.B.

Dacă această distanţă nu poate fi realizată, părţile metalice ale echipamentelor şi instalaţiilor se leagă la IPT în condiţiile art. 2.4.24.

Conexiunile între şi la elementele IPT se execută de preferinţă prin sudare.

3.2.16. Pentru instalaţiile electrice din construcţiile încadrate în categoria A (BE3a) şi B(BE3b) de pericol de incendiu, a căror defectare ca urmare a efectelor indirecte ale trăsnetului ar putea pune în pericol construcţia, procesul tehnologic, vieţi omeneşti (de ex. instalaţii AMC, instalaţii de semnalizare etc.) se aplică cu deosebită grijă măsuri de evitare a acestor efecte (de ex. realizând egalizări de potenţiale cât mai complete, folosind cabluri şi conducte electrice ecranate cu manta metalică, prevăzând aparate de protecţie la supratensiuni etc.). În astfel de situaţii se respectă şi prevederile privind protecţia la trăsnet din normele specifice pentru aceste categorii de construcţii.

3.3. Instalaţii tehnologice exterioare supraterane pentru depozitarea fluidelor combustibile

A. Rezervoare de fluide combustibile

3.3.1. Se consideră că au constituite dispozitive de captare naturale şi conductoare de coborâre naturale:

a) Rezervoarele metalice cu capac metalic fix, izolate sau neizolate, semiîngropate sau supraterane, care îndeplinesc simultan următoarele condiţii:

- sunt complet etanşe sau sunt prevăzute cu supape de respiraţie pentru presiuni şi vid şi cu dispozitive opritoare de flăcări;

- au grosimea tablei corpului şi capacului rezervorului de min. 5 mm OL;

- rezervoare pentru gaze petrolifere lichefiate GPL cu grosimea tablei mai mare de 6 mm;

- au asigurată o legătură electrică sigură între capac şi corpul rezervorului legat la pământ;

- au toate conductele racordate la rezervor legate electric la acesta, în punctul lor de intrare.

b) Rezervoarele metalice cu capac plutitor, prevăzute cu sistem de etanşare de tip mecanic cu elemente metalice (rezervoare cu sistem de etanşare cu spaţii de vapori), care îndeplinesc simultan următoarele condiţii:

- au grosimea tablei corpului şi capacului rezervorului de min. 5 mm OL;

- au toate elementele bune conducătoare electric de pe capac şi din interiorul rezervorului legate la pământ prin corpul rezervorului;

- sunt şuntate căile conductoare electric întrerupte prin piese izolatoare ale mecanismului pantograf sau ale articulaţiei mecanismului;

- sunt prevăzute între capacul plutitor şi inelul de etanşare care glisează pe peretele rezervorului cu o şuntare sigură, printr-un sistem de banzi metalice flexibile, fixate la intervalele de max. 3 m pe circumferinţa rezervorului;

c) Rezervoarele metalice cu capac plutitor metalic prevăzute cu sistem de etanşare de tip elastic cu elemente metalice (rezervoare cu sistem de etanşare fără spaţiu de vapori inflamabili) care îndeplinesc simultan primele două condiţii de la pct. b.

3.3.2. Rezervoarele cu capac nemetalic sau parţial metalic precum şi rezervoarele care nu îndeplinesc condiţiile de la art. 3.3.1. se prevăd cu protecţie de nivel I realizată cu respectarea precizărilor de la art. 3.2.4. ... 3.2.9.

Nu se admite instalarea de dispozitive de captare şi a conductoarelor de coborâre pe rezervor.

Părţile metalice ale capacului se leagă la pământ prin corpul metalic al rezervorului.

3.3.3. Toate rezervoarele, cu excepţia celor subterane care au asigurată o legătură bună la pământ prin ele însele sau prin conductele lor metalice, se leagă sigur la pământ. Numărul legăturilor la pământ pentru un rezervor se stabileşte în funcţie de mărimea diametrului orizontal sau de lungimea lui astfel:

- până la 2 m ... o legătură;

- peste 2 m până la 10 ... două legături;

- peste 10 m până la 20 m ... trei legături;

- peste 20 m ... patru legături.

Punctele de racord ale legăturilor se repartizează cât mai uniform pe circumferinţa sau perimetrul rezervorului.

3.3.4. Priza de pământ se realizează în condiţiile din cap. 2, iar rezistenţa ei de dispersie trebuie să aibă valorile menţionate la art. 3.2.10 fără a se lua în consideraţie conductele şi instalaţiile pentru depozitarea, transportul sau prelucrarea fluidelor combustibile chiar dacă pentru protecţia acestora se leagă la priza de pământ a IPT în condiţiile de la alineatul b) de la art. 3.3.5.

3.3.5. La priza de pământ a unui rezervor se leagă:

a) toate prizele de pământ naturale sau artificiale ale altor rezervoare sau instalaţii care se găsesc pe o rază de 30 m în jurul prizei;

b) toate elementele metalice de dimensiuni mari, supraterane sau subterane (de ex. conducte pentru fluide combustibile sau incombustibile, instalaţii de prelucrare, de încărcare şi de depozitare ale acestora etc.) şi care se găsesc pe o rază de 15 m în jurul prizei de pământ a rezervorului.

3.3.6. Rezervoarele protejate prin IPT izolate nu se leagă la priza de pământ a acesteia.

3.3.7. Protecţia împotriva trăsnetului prin IPT izolate a rezervoarelor dintr-un parc de rezervoare se poate face individual sau pe grupuri, respectându-se condiţiile cerute de tipul constructiv al acestora.

Suporturile (pilonii) de susţinere a tijelor captatoare se instalează la distanţa de min. 5 m până la 10 m faţă de rezervoare.

3.3.8. Rezervoarele de gaze (gazometrele) şi rezervoarele similare fără ţevi de aerisire se protejează împotriva trăsnetului în condiţiile corespunzătoare de la art. 3.3.1. ... 3.3.7.

Gazometrele prevăzute cu ţevi de aerisire se protejează împotriva trăsnetului prin IPT independente care, în afară de condiţiile din cap. 2, trebuie să îndeplinească şi următoarele condiţii:

- suporturile dispozitivului de captare să fie amplasate la cel puţin 5 m distanţă faţă de zonele încadrate în categoriile de pericol de explozie 0 şi 1 şi la cel puţin 3,5 m faţă de mantaua gazometrului;

- vârfurile elementelor de captare să depăşească cu min. 3 m capătul superior al ţevii de aerisire (zona de încadrare 1 de pericol de explozie);

- priza de pământ să fie realizată conform prevederilor art. 3.2.10.

B. Conducte din incinte

3.3.9. Conductele metalice pentru transportul fluidelor combustibile care au grosimea pereţilor de min. 5 mm OL şi sunt instalate la înălţimi mai mari de 4 m de sol se consideră autoprotejate. Ele se leagă la pământ la fiecare 25...30 m lungime de conductă prin prize de pământ proprii separate, de max. 20 ohmi. Dacă nu pot fi realizate prin separare, toate prizele pentru conductele respective se leagă între ele.

În cazul în care astfel de conducte sunt instalate la înălţimi mai mici de 4 m faţă de sol, ele se leagă la priza de pământ de max. 30 ohmi la fiecare 200-300 m lungime de conductă (pentru protecţia împotriva efectelor secundare ale trănetului).

3.3.10. Pentru legarea la pământ a conductelor din incinte se folosesc cu prioritate prizele naturale (de ex. suporturile metalice sau din beton armat pentru susţinerea conductelor) şi prizele artificiale existente. Aceste prize se completează la necesitate prin legarea la electrozi suplimentari, pentru realizarea rezistenţei de dispersie prescrise în max. 20 ohmi, respectiv max. 30 ohmi.

C. Instalaţii tehnologice

3.3.11. Instalaţiile tehnologice pentru prelucrarea fluidelor combustibile se protejează împotriva trăsnetului conform prevederilor de la subcap. 3.3 pentru construcţiile din categoria A (BE3a) sau B (BE 3b) de pericol de incendiu.

3.3.12. Instalaţiile de încărcare-descărcare a lichidelor combustibile pentru vagoane cisterne, vase maritime sau fluviale etc. se leagă la o priză de pământ cu valoarea rezistenţei de dispersie conform art. 3.2.10. pentru IEPT izolată de construcţie.

3.4. Coşuri independente sau cuplate la clădiri

A. Generalităţi

3.4.1. Coşurile metalice care îndeplinesc condiţiile de îmbinare sigură, de continuitate electrică între tronsoane şi de secţiune de la art. 2.3.6. al. a, se consideră că au constituit natural dispozitivul de captare şi conductoarele de coborâre pentru IPT. Legătura la pământ a coşului se poate realiza prin legarea cablurilor lui de ancorare la elementele metalice îngropate în pământ (şine sau bare de ancorare etc.). Dacă acest lucru nu este posibil, este necesară o priză de pământ realizată conform prevederilor de la art. 2.3.D.

3.4.2. La coşurile metalice care nu îndeplinesc condiţiile de la art. 3.4.1. şi la coşurile nemetalice (de ex. din cărămidă, din beton armat) se prevăd dispozitive de captare şi conductoare de coborâre realizate în condiţiile art. 3.4.B. şi 3.4.C şi prize de pământ conform art. 2.3.D.

B. Dispozitive de captare

3.4.3. Se folosesc cu prioritate drept dispozitive de captare naturale elementele metalice existente la partea superioară a coşului (de ex. deflectoarele şi coroana metalică) dacă îndeplinesc condiţiile de la art. 2.3.6.

În cazul în care nu se dispune de astfel de elemente naturale se prevede la gura coşului un dispozitiv de captare format dintr-o centură executată dintr-o bandă de oţel zincat, cu secţiunea minimă de 70 x 8 mm pe care se fixează minimum 3 tije captatoare din oţel rotund zincat cu diametrul minim de 20 mm şi lungimea de 1, înclinate la 30o spre exteriorul coşului şi amplasate la distanţe de max. 2 m măsurate pe perimetrul superior al acestuia. Tijele se fixează astfel încât să depăşească gura coşului cu min. 0,5 m.

În cazul utilizării conductoarelor sau tijelor de captare din oţel nezincat, secţiunile lor minime trebuie să fie duble faţă de cazul în care se foloseşte oţel zincat.

Atunci când există pericol mărit de coroziune (de ex. datorită fumului sau gazelor evacuate din coş), elementele componente ale dispozitivului de captare se protejează suplimentar prin plumbuire sau alte procedee care asigură protecţia anticorosivă necesară.

3.4.4. Elementele metalice existente la gura coşului care nu au fost incluse în dispozitivul de captare se leagă la aceasta.

3.4.5. Realizarea zonei de protecţie necesară se stabileşte la coşurile nemetalice cu metoda sferei rotative pentru nivelul de protecţie adoptat (nivel I şi II).

C. Conductoarele de coborâre

3.4.6. Coşurile cu înălţimea până la 20 m inclusiv necesită cel puţin o coborâre. La coşurile cu înălţimea peste 20 m sunt necesare cel puţin 2 coborâri care se interconectează la partea superioară a coşului sau până la 3,5 m sub acesta, la baza coşului şi intermediar, la intervale egale de max. 60 m.

3.4.7. Se folosesc cu prioritate drept coborâri naturale scările exterioare montate pe coş.

Scările exterioare pot constitui două coborâri în următoarele condiţii: în cazul unei singure scări, dacă se prevăd două mâini curente metalice cu continuitate sigură (executată de preferinţă prin sudare) sau două legătură sigure între treptele scării precum şi legături duble la dispozitivul de captare şi la proza de pământ, executate cu bandă sau conductor rotund de oţel cu secţiunea de 100 mm2;

- în cazul a două scări, dacă pentru fiecare scară se respectă condiţiile de mai sus astfel încât o scară să constituie o coborâre.

3.4.8. Nu se admite folosirea elementelor metalice interioare (scări, conducte de fum, conducte pentru evacuarea gazelor, dispozitive de ridicat etc.) drept coborâri, dar este necesar să li se asigure la execuţie continuitatea electrică şi să fie legate la coborâri.

3.4.9. Nu se admite folosirea armăturilor metalice din beton armat drept coborâri, dar armăturile se leagă la acestea sus, jos şi intermediar la intervale egale de max. 60 m la coşurile cu înălţimea peste 20 m şi cel puţin jos, la cele cu înălţimea sub 20 m.

3.4.10. În cazurile în care nu sunt îndeplinite condiţiile de la art. 3.4.7. se prevăd conductoarele de coborâre.

Pe lungimea de la vârful coşului în jos egală cu de 5 ori diametrul la vârf al coşului, dar de min. 3 m, considerată expusă la fumul sau gazele evacuate pe coş, conductoarele de coborâre se execută din oţel rotund zincat cu diametrul minim de 16 mm sau din platbandă din oţel zincat de 40 x 4 mm şi se protejează suplimentar cu vopsea anticorosivă. În rest, conductoarele de coborâre se pot executa din oţel rotund zincat cu diametru de 10 mm sau din platbandă din oţel zincat de 30 x 3 mm.

3.4.11. La coşurile prevăzute cu două conductoare de coborâre acestea se amplasează astfel:

- cel puţin una din coborâri se montează în apropierea scării pe coş, iar dacă coşul are două scări se montează câte o coborâre lângă fiecare scară;

- cele două coborâri se aşează pe părţile opuse ale coşului.

Dacă la coş sunt prevăzute gheare de picior, cel puţin una din coborâri se amplasează lângă gheară. În cazul în care sunt două şiruri de gheare, lângă fiecare şir se montează o coborâre.

3.4.12. Elementele metalice montate pe coş (de ex. învelitorile metalice de la gura coşului, ventilatoarele, filtrele, platformele, rezervoarele de apă) se leagă la conductoarele de coborâre. Elementele metalice cu dimensiuni mari pe verticală (de ex. conducte metalice) atât la punctul cel mai de sus cât şi la punctul cel mai de jos al acestora se leagă la coborâri (pentru egalizarea potenţialelor).

3.4.13. În cazul coşurilor industriale montate pe o construcţie cu IPT sau cuplate cu o construcţie cu IPT, se admite cu una dintre coborâri să se lege la IPT a construcţiei, cealaltă fiind legată direct la priza de pământ.

D. Legături pentru egalizarea potenţialelor

3.4.14. La priza de pământ a coşului se leagă pentru egalizarea potenţialelor toate elementele metalice de dimensiuni mari în contact cu pământul (de ex. cazane, rezervoare, conducte, schelete etc.) aflate pe o rază de până la 10 m, în jurul bazei coşului, din exteriorul sau interiorul construcţiilor.

3.4.15. Egalizări de potenţial între conductoare de coborâre, tuburi, conducte, echipamente metalice, oţelul armăturilor, scheletul metalic etc. la coşurile cu înălţimea peste 20 m se fac sus, jos şi intermediar, la distanţe egale, de cel mult 60 m, iar la cele cu înălţimea sub 20 m la nivelul solului.

3.4.16. Instalaţia electrică de iluminat din exteriorul coşurilor (corpurile de iluminat, conductele electrice) se amplasează atunci când este posibil, cel puţin la distanţa prevăzută la art. 2.4.B. faţă de captatori şi coborâri. Pentru protecţia împotriva trăsnetului se leagă, partea metalică a instalaţiei electrice de la corpul de iluminat de la partea superioară şi de la partea inferioară ale coşului, la elementul IPT cel mai apropiat.

NOTĂ: Se recomandă ca protecţia împotriva loviturilor laterale de trăsnet a instalaţiilor de iluminat să se realizeze introducând în toate locurile de montaj ale corpurilor de iluminat, DRV între conductoarele active şi coborârea cea mai apropiată. Conductoarele de protecţie se leagă direct la o coborâre. Pe traseul conductoarelor electrice ale instalaţiei de iluminat, între două corpuri de iluminat nu este necesară montarea DRV când conductoarele nu sunt întrerupte pe acest traseu.

3.4.17. Corpurile de iluminat ale instalaţiei de balizaj se protejează legându-se direct sau indirect la IPT în condiţiile prevăzute la art. 2.3.E.

3.5. Construcţii în formă de turn

A. Turnuri de răcire

3.5.1. Turnurile de răcire metalice se prevăd cu dispozitive de captare şi conductoare de coborâre, dacă nu îndeplinesc condiţiile de continuitate între elementele componente, de îmbinare şi de secţiune minimă date la art. 2.3.5. Legătura la pământ se asigură conform prevederilor din subcap. 2.3.D.

3.5.2. În cazul turnurilor de răcire nemetalice şi a celor metalice care nu îndeplinesc condiţiile de la art. 3.5.1. se poate utiliza drept dispozitiv de captare natural balustrada metalică de protecţie de la partea superioară a turnului. În lipsa acesteia, pe marginea superioară a turnului se montează un conductor de captare, executat din materiale având dimensiunile minime conform prevederilor din tabelul 17.

La turnuri cu înălţimea peste 20 mm, dimensiunile minime ale materialelor se majorează respectându-se art. 2.3.115.

3.5.3. Scheletul metalic şi armăturile betonului armat ale structurii turnurilor de răcire se pot utiliza drept coborâri dacă se iau măsuri de proiectare şi execuţie pentru îndeplinirea condiţiilor de la subcap. 2.3.C.

Verificarea zonei de protecţie se face cu metoda sferei rotative corespunzătoare nivelului întărit de protecţie (nivel I şi II).

3.5.4. La turnurile de răcire la care nu sunt îndeplinite condiţiile de la art. 3.5.1. sau 3.5.3. se prevăd conductoare de coborâre executate din materiale având dimensiunile stabilite conform prevederilor din tabelul 17 (ţinându-se seama şi de observaţia 5 din tabel) şi art. 2.3.115.

La turnurile de răcire cu perimetrul marginii superioare până la 20 inclusiv se prevăd 2 coborâri. La perimetre mai mari de 20 m se instalează câte un conductor în plus pentru fiecare 20 m suplimentări.

3.5.5. Legarea la pământ a turnurilor de răcire se face conform prevederilor de la subcap. 2.3.D.

3.5.6. Egalizările de potenţial şi interconectarea conductelor de coborâre se execută în condiţiile prevăzute la coşuri.

B. Castele de apă

3.5.7. Castelele de apă se prevăd cu un dispozitiv de captare format dintr-un conductor montat pe marginea acoperişului. Dacă forma şi dimensiunile acoperişului castelului o cer, se execută un dispozitiv de captare de tip reţea pe suprafaţa acoperişului. Materialele conductoarelor de captare şi dimensiunile lor minime se aleg din tabelul 17 ţinându-se seama şi de art. 2.3.115. Ochiurile reţelei de captare trebuie să fie de cel mult 10 x 10 m.

3.5.8. Zona de protecţie se determină la castelele cu înălţimea peste 20 m cu metoda sferei rotative fictive, corespunzătoare nivelului întărit de protecţie (nivel II).

Pentru castelele cu înălţimi sub 20 m se pot folosi şi celelalte metode pentru stabilirea zonei de protecţie.

3.5.9. Conductoarele de coborâre şi priza de pământ ale castelelor de apă se realizează conform prevederilor corespunzătoare de la turnurile de răcire.

C. Turle, clopotniţe şi foişoare

3.5.10. Dispozitivul de captare se poate realiza folosindu-se învelitoarea metalică a acoperişului şi elementele metalice naturale ale construcţiei (de ex. tije port-drapel, cruci, elemente decorative etc.) dacă acestea îndeplinesc condiţiile de continuitate între elementele componente, de îmbinare şi secţiune minimă de la art. 2.3.6.

Zona de protecţie pentru turle, clopotniţe şi foişoare cu înălţimea peste 20 m se determină cu metoda sferei rotative fictive corespunzătoare protecţiei întărite (nivelul II de protecţie).

3.5.11. Scheletul metalic sau din beton armat se poate folosi drept coborâre în condiţiile prevăzute la subcap. 3.3.B.

În cazul în care nu pot fi îndeplinite condiţiile de mai sus, turlele şi foişoarele se prevăd cu conductoare de coborâre instalate în beton sau la exterior.

3.5.12. Turlele, clopotniţele şi foişoarele independente de alte construcţii, indiferent de înălţime, se prevăd cu cel puţin două conductoare de coborâre.

3.5.13. Turlele şi clopotniţele care fac parte dintr-o construcţie (de ex. a unei biserici) se prevăd cu o coborâre, dacă înălţimea lor este de cel mult 20 m şi cu două coborâri, dacă înălţimea lor este de peste 20 m.

Cel puţin una dintre coborâri se leagă direct la priza de pământ a IPT a corpului construcţiei (atunci când această IPT a fost prevăzută deoarece zona de protecţie a IPT a turlei sau clopotniţei nu acoperă şi corpul construcţiei).

Între IPT a turlei sau clopotniţei şi IPT a construcţiei se execută legături atât la partea superioară a acoperişului cât şi la partea inferioară a construcţiei.

3.5.14. Conductoarele IPT se dispun faţă de părţile metalice şi instalaţiile electrice ale turlelor la distanţe de min. 1,5 ori mai mari decât acelea determinate pe baza subcap. 3.4.B.

3.5.15. Egalizarea de potenţial în legătură cu instalaţiile electrice se realizează prin intermediul aparatelor de protecţie la supratensiuni (descărcătoare etc.) montate la partea de jos a construcţiei sau la tabloul electric.

3.6. Spitale şi clinici

3.6.1. La spitale şi clinici care necesită IPT şi care au în dotare echipament medicale pentru investigaţii şi tratamente medicale în a căror componentă intră elemente sensibile la efectele indirecte ale trăsnetului (de ex. elemente electronice), reţelele de captare se execută cu ochiuri de max. 10 x 10 şi se prevede câte un conductor de coborâre la fiecare 10 m de perimetru al acoperişului clădirii. Armăturile planşeelor se leagă între ele şi la coborâri.

3.6.2. În construcţii care nu au structura din beton armat sau cu schelet metalic, părţile metalice ale instalaţiilor electrice din zona încăperilor cu echipamente medicale cu elemente componente sensibile la supratensiuni se leagă la IPT în zona prizei de pământ, de ex. la priza de fundaţie, la bara pentru egalizarea potenţialelor din subsol sau aproximativ la nivelul solului.

3.6.3. Elementele metalice uşor accesibile şi elementele metalice cu acţionări mecanice sau electrice (de ex. parasolare acţionate mecanic sau jaluzele acţionate electric) se leagă la IPT şi la egalizarea de potenţial special aplicată în spitalele şi clinicile respective, conform reglementărilor specifice.

Egalizarea de potenţial pentru IPT nu se admite să fie situată în acelaşi plan cu egalizarea de potenţial specială din spitale.

Restul măsurilor de protecţie împotriva efectelor indirecte ale trăsnetului se aplică conform prevederilor de la subcap. 2.3.E. şi subcap. 2.4.

3.7. Clădiri cu acoperişul din materiale combustibile (de gradul IV şi V de rezistenţă la foc)

3.7.1. La clădiri încadrate în gradul IV şi V de rezistenţă la foc nu se admite utilizarea elementelor metalice de pe acoperişul din materiale combustibile drept dispozitive de captare naturale.

3.7.2. La clădirile cu acoperişurile executate din materiale combustibile de tip paie, trestie, şiţă, şindrilă, stuf etc. dispozitivul de captare se execută cu minimum de conexiuni. Conexiunile necesare se execută numai prin sudare.

3.7.3. Pe acoperişurile din materiale combustibile de tip paie, stuf etc. conductoarele de captare se montează bine întinse, pe suporturi din materiale izolante şi greu combustibile sau incombustibile (de ex. lemn de esenţă tare tratat ignifug, izolatori de j.t. din porţelan sau din alt material izolant rezistent la intemperii, beton nearmat etc.) la distanţa de min. 0,6 m faţă de coama acoperişului şi de min. 0,4 m faţă de suprafaţa acoperişului (vezi tabelul 13).

3.7.4. Elementele metalice de pe astfel de acoperişuri (de ex. giruete, scări stc.) se montează pe suporturi din materiale izolante şi la distanţă de conductoarele dispozitivului de captare stabilite conform subcap. 2.4.B.

3.7.5. Dacă pe acoperişul din materiale combustibile al clădirii există elemente metalice proeminente (de ex. luminatoare, ferestre sau coşuri metalice sau cu rame metalice) sau cu suprafaţa mai mare de 1 m2, protecţia la trăsnet a clădirii se realizează cu IPT independentă (cu tijă, conductoare sau reţea).

3.7.6. Se interzice montarea antenelor şi a instalaţiilor electrice pe acoperişuri din materiale combustibile de tip stuf, paie, trestie etc. la construcţii care nu sunt prevăzutre cu IPT.

La construcţiile cu acoperişuri din materiale combustibile de tipurile enumerate anterior, antenele şi instalaţiile electrice se instalează faţă de elementele dispozitivului de captare la o distanţă de cel puţin 0,5 m.

3.7.7. Ramurile copacilor se taie de câte ori este necesar pentru a le menţine la o distanţă de cel puţin 2 m faţă de acoperişul din materiale combustibile al clădirii. Dacă lângă clădire sunt copaci care depăşesc coama acoperişului, se prevede un conductor de captare pe marginea dinspre copaci a acoperişului.

3.7.8. Conductoarele de coborâre montate pe elementele de construcţie din materiale combustibile ale clădirii se instalează pe suporturi din materiale izolante şi cel puţin greu combustibile (lemn de esenţă tare tratat ignifug, izolatori de j.t. din porţelan sau alt material izolant rezistent la intemperii, beton nearmat) la distanţă de min. 0,4 m de acestea. Distanţa dintre conductoarele de coborâre şi streaşina acoperişului combustibil să fie de min. 15 cm.

3.7.9. Se interzice traversarea acoperişului din materiale combustibile cu conductoarele IPT. În cazuri excepţionale se admite trecerea conductoarelor IPT prin astfel de acoperişuri cu condiţia ca pe porţiunea de trecere conductorul IPT să fie protejat cu un material incombustibil şi izolant electric având o grosime care să asigure protecţia necesară şi lungimea de min. 0,6 m de o parte şi de alta a trecerii.

3.7.10. În cazul în care acoperişul combustibil al clădirii este susţinut pe schelet metalic, acesta poate fi utilizat drept coborâri în condiţiile subcap. 2.4.B.

Legătura dintre conductoarele de captare şi conductoarele de coborâre se execută prin conductoare protejate şi izolate de porţiunea de trecere prin acoperişul din material combustibil.

3.8. Depozite deschise de furaje fibroase de paie şi de alte materiale similare

3.8.1. Depozitele deschise fără acoperiş pot fi protejate prin IPT independentă cu tije de captare fixate pe stâlpi sau prin conductoare de captare întinse deasupra susţinute de stâlpi.

Conductoarele de captare şi conductoarele de coborâre se instalează la o distanţă de cel puţin 0,6 m faţă de materialele uşor combustibile (fân, paie etc.).

3.8.2. La depozitele deschise cu acoperiş conductoarele de coborâre se instalează astfel încât distanţa faţă de materialele depozitate să fie de cel puţin 0,6 m. Dacă nu poate fi respectată această distanţă în locurile de apropiere neregulamentară se prevăd pereţi din materiale incombustibile cu rezistenţa la foc de cel puţin 15 min.

3.9. Amenajări pentru sport (cu public)

3.9.1. La amenajările pentru sport prevăzute cu protecţie la trăsnet, se cuprind în această protecţie:

- toate construcţiile, inclusiv tribunele acoperite şi zonele de acces;

- pilonii pentru iluminat şi stâlpii pentru steaguri;

- balustradele metalice şi gardurile metalice de la tribune şi de la locurile spectatorilor;

- oricare parte metalică de mari dimensiuni (de ex. tabelele de marcaj).

3.9.2. La locurile spectatorilor din tribune şi gradene neacoperite se prevăd tije de captare care depăşesc cel mai înalt loc cu min. 5 m. Numărul şi înălţimea tijelor de captare precum şi distanţa dintre ele rezultă pe baza determinării zonelor de protecţie conform 30 x 3 mm.

3.9.3. Drept tije de captare şi conductoare de coborâre se pot utiliza tijele sau pilonii metalici pentru steaguri. Cei din material neconductor electric, dacă este necesar, se prevăd cu elemente de captare şi coborâre.

3.9.4. Toate părţile metalice care se găsesc în zona terenului pentru sport, a locurilor spectatorilor şi a căilor de acces pentru public (de ex. pilonii, balustradele) precum şi elementele metalice mari (de ex. dispozitivele de afişaj) inclusiv părţile metalice ale clădirilor anexe se leagă la priza de pământ a amenajării sportive respective.

3.9.5. Protecţia oamenilor împotriva tensiunilor de atingere şi de pas la căderea trăsnetului se asigură respectându-se condiţiile din subcap. 2.4.

3.9.6. La stâlpii pentru iluminat cu înălţimi peste 20 m se iau măsuri în vederea egalizării potenţialelor între instalaţiile electrice şi IPT. La tabloul principal de lumină şi la baza fiecărui stâlp se prevăd aparate de protecţie împotriva supratensiunilor pentru legături de echipotenţializare între părţile actele ale instalaţiei electrice şi proza de pământ a IPT.

Dacă fiecare stâlp are tablou de distribuţie propriu este suficientă prevederea aparatelor de protecţie împotriva supratensiunilor în aceste tablouri. Mantalele metalice şi învelişurile metalice ale cablurilor se leagă la instalaţia de legare la pământ.

3.10. Poduri

3.10.1. Podurile din oţel şi din cabluri de oţel nu necesită dispozitiv de captare şi conductoare de coborâre.

3.10.2. La podurile din beton armat în punctele cele mai înalte se prevăd tije de captare din oţel cu dimensiunile conform tabelului 17 şi cu înălţimea de 0,3-0,5 m. Aceste tije pot fi realizate prin capete de armături care ies din beton, lăsate la construirea podului.

Drept conductoare de coborâre se utilizează oţelul din armătură luându-se măsurile necesare în timpul execuţiei (de ex. executând suduri între conductoarele verticale şi cele orizontale). La necesitate se pot introduce în beton conductoarele de coborâre.

3.10.3. Se interzice legarea conductoarelor IPT la armăturile pretensionate ale podurilor.

3.10.4. Prizele de pământ se realizează folosind părţile metalice în contact cu pământul ale podurilor (chesoane, armăturile fundaţiilor, armăturilor fundaţiilor stâlpilor etc.). Dacă aceste părţi nu sunt accesibile sau nu pot fi legate la IPT trebuie realizate prize de pământ conform prevederilor din cap. 2.

3.10.5. Reazemele de toate tipurile ale podurilor se şuntează prin conductoare izolate cu secţiunea de min. 50 mm2 Cu şi se leagă la instalaţia de legare la pământ dacă această legare nu s-a realizat prin construcţie.

3.10.6. Părţile metalice care nu sunt legate la armături sau la scheletul metalic (de ex. balustrade, pilonii steagurilor) se leagă la acestea. Întreruperile de la balustrade trebuie de asemenea şuntate.

3.10.7. Instalaţiile electrice ale podurilor se includ în egalizarea de potenţial pentru IPT.

3.10.8. La podurile care au şi căi pentru circulaţia pietonilor se aplică măsuri suplimentare pentru protecţia persoanelor în locurile cu pericol datorită tensiunilor de pas sau atingere, de ex. prin distribuţia potenţialelor sau prin izolarea locurilor unde se staţionează spre calea de acces către trepte şi la rampele pentru pietoni.

3.11. Instalaţii mobile de ridicat şi transportat din aer liber (de pe şantiere)

3.11.1. Şinele de rulare ale macaralelor turn se leagă la prize de pământ la ambele capete. Dacă şinele au o lungime mai mare de 20 m se leagă câte o priză de pământ din 20 m în 20 m dacă nu există asigurarea continuităţii şinei la joante.

3.11.2. Şinele de rulare ale macaralelor turn se leagă prin legături duble cu armăturile fundaţiilor construcţiilor.

3.11.3. Aparatele şi maşinile cu carcase metalice, indiferent de amplasarea lor şi ţevile metalice care se găsesc pe o rază de 20 m în jurul şinelor de rulare, se leagă la acestea.

3.11.4. Părţile metalice izolate electric faţă de pământ ale macaralelor turn nu se leagă la pământ.

3.12. Construcţii cu instalaţii având componente sensibile la supratensiuni (instalaţii AMC cu circuite electronice pentru prelucrarea sau transmiterea de informaţii)

3.12.1. În construcţiile care au instalaţii în a căror componentă intră elemente constitutive sensibile la supratensiuni atmosferice, la realizarea protecţiei la trăsnet a construcţiei trebuie să se respecte cel puţin următoarele condiţii:

- numărul de conductoare în dispozitivele de captare şi de coborâre se măreşte astfel încât distanţele între ele să fie de max. 5 m şi eventual se prevăd chiar faţade metalice pentru ecranări;

- armăturile tuturor planşeelor, pereţilor, fundaţiilor şi structurile metalice de susţinere a acoperişului se leagă la IPT;

- instalaţiile de legare la pământ ale tuturor instalaţiilor din construcţia respectivă se leagă între ele prin intermediul mantalelor cablurilor (dacă mantalele au secţiuni conform tabelului 17), conductelor de instalaţii (cu excepţia celor pentru fluide combustibile) şi ale altor părţi metalice similare.

3.12.2. În instalaţiile respective se recomandă să se ia în afara protecţiei la supratensiuni prevăzută de producătorii echipamentelor sau aparatelor şi următoarele măsuri:

- aparatele se ecranează sau se aleg de tip cu ecran împotriva influenţelor inductive şi capacitive;

- se folosesc cabluri şi conducte cu ecran metalic, poduri metalice pentru pozarea cablurilor electrice, iar armăturile cablurilor se leagă electric şi continuu între ele;

- între părţile active ale instalaţiilor electrice şi priza de pământ se intercalează aparate de protecţie la supratensiuni.

În afara acestor măsuri se aplică şi acelea prevăzute în normele specifice pentru instalarea şi exploatarea echipamentelor şi aparatelor respective sau în instrucţiunile producătorilor acestora.

3.12.3. Aparatele cu elemente constitutive sensibile la supratensiuni, instalate pe acoperişurile construcţiilor sau pe părţile lor exterioare (de ex. aparatura de măsură meteorologică, camere de luat vederi TV etc.) nu se leagă la dispozitivul de captare. Ele se ecranează (protejează) prin una sau mai multe tije-captator cu unghi de protecţie de 45o sau printr-o colivie metalică, distanţată faţă de aparatele de protejat la o distanţă stabilită conform subcap. 2.4.B. şi cu ochiurile reţelei având dimensiunea cel mult egală cu jumătate din această distanţă. În cazurile în care nu se pot realiza ecranări la loviturile directe ale trăsnetului (de ex. la antene) respectivele elemente metalice se leagă la IPT şi se folosesc drept elemente ale dispozitivului de captare.

3.12.4. Dacă ecranul de protecţie realizat prin tije-captator poate fi instalat la o distanţă faţă de aparate stabilită conform art. 3.12.3. al. 1 (de ex. la aparate de măsură din clădiri turn, coşuri) trebuie respectate prevederile de la art. 3.12.2. îndeosebi cele referitoare la folosirea cablurilor ecranate.

Aparatele pot fi protejate în carcase metalice.

[top]

4. IPT CU DISPOZITIVE DE AMORSARE

4.1. Generalităţi

4.1.1. Prezentul capitol se aplică la IPT cu dispozitive de amorsare (PDA) împotriva loviturilor directe de trăsnet ale tuturor construcţiilor care fac obiectul prezentului normativ, cu înălţimi mai mici de 60 m, precum şi a zonelor deschise la care considerentele economice şi estetice impun această soluţie.

Acest capitol nu tratează protecţia instalaţiilor electrice împotriva supratensiunilor de origine atmosferică transmisă prin reţele.

4.1.2. Un paratrăsnet cu dispozitiv de amorsare (PDA) este compus dintr-un vârf de captare, un dispozitiv de amorsare şi o tijă suport pe care se găseşte un sistem de conexiune al conductorului de coborâre.

4.2. Determinarea zonei de protecţie

4.2.1. Pentru determinarea zonei de protecţie a unui PDA, se

utilizează metoda electromagnetică (sfera fictivă).

4.2.2. PDA se instalează, de preferinţă, pe locul cel mai înalt al construcţiei, respectiv al zonei care o protejează.

4.2.3. Un PDA este caracterizat prin avansul propriu al amorsării (T). Acesta este determinat de către producător prin încercări de laborator şi in situ. Prin aceste încercări se compară un PDA cu o tijă simplă de aceeaşi înălţime, amplasată în aceleaşi condiţii (fig. 17).

Avansul amorsării T, care serveşte la calculul razei de protecţie se determină cu relaţia:

T = TPTS - TPDA

TPTS - timpul de amorsare mediu al unui lider ascendent pentru un paratrăsnet cu tijă simplă;

TPDA - idem pentru paratrăsnet cu dispozitiv de amorsare.

4.2.4. Volumul de protejat este delimitat de suprafaţa de revoluţie care are aceeaşi axă cu PDA şi este delimitată de razele de protecţie Rp corespunzătoare diferitelor înălţimi h, conform figurii 18.

4.2.5. Raza de protecţie a unui PDA, Rp, depinde de nivelul de protecţie ales, de lungimea suplimentară determinată de avansul amorsării L (fig. 17b) şi de înălţimea sa de instalare h.

L este lungimea suplimentară determinată de avansul T al PDA şi se calculează cu relaţia:

L = v(m/s) x T(s) în care:

T = avansul amorsarii al PDA dat de producator si este caracteristic tipului de PDA;

v[m/s] - este viteza de propagare a liderului ascendent si descendent; in calcule se poate adopta valoarea medie v = 1 m/s; experimental s-a constatat ca v = 0,9÷1,1 m/s

Inaltimea de instalare h reprezinta inaltimea varfului PDA in raport cu planul orizontal care trece prin elementul de constructie protejat (fig. 18)

Raza de protectie se calculeaza cu relatia:

pentru h ≥ 5m

Pentru h ≤ 5m, Rp se determina cu ajutorul abacelor din fig. 19a, fig. 19b, fig. 19c, fig. 19d.

R raza sferei fictive:

20 m - pentru nivelul intarit de protectie (II)

30 m - pentru nivelul intarit de protectie (II)

45 m - pentru nivelul normal de protectie (III)

60 m - pentru nivelul normal de protectie (IV)

4.2.6. PDA pot fi din cupru, oţel cuprat sau oţel inox. Tija şi vârful au o secţiune conductoare mai mare de 120 mm2.

4.2.7. Vârful unui PDA trebuie să fie cu cel puţin 2 m deasupra zonei pe care o protejează (de ex. inclusiv antenele, turnurile de răcire, acoperişurile, rezervoarele etc.).

4.2.8. Atunci când IPT conţine mai multe PDA pentru aceeaşi construcţie, acestea se leagă între ele printr-un conductor, conform tabelului 17, cu excepţia situaţiilor în care acesta trebuie să ocolească obstacole (cornişe, aticuri) denivelări pozitive şi negative mai mari de 1,5 m (vezi fig. 10).

4.2.9. Dacă trebuie protejate suprafeţe deschise (terenuri de sport, campinguri, piscine etc.), PDA se instalează pe suporţi speciali: stâlpi, catarge, piloni, sau pe altă construcţie învecinată care permite acesteia să acopere întreaga zonă de protejat.

4.2.10. Atunci când catargele sunt ancorate cu hobane, acestea se leagă în punctele de ancorare de jos, la conductoarele de coborâre prin conductoarele conform tabelului 17.

4.2.11. La proiectarea unei instalaţii de protecţie la trăsnet, trebuie să se ţină seama de elementele arhitecturale favorabile instalării unui PDA. Acestea sunt de regulă elementele cele mai înalte ale construcţiei.

4.3. Conductoarele de coborâre

4.3.1. Fiecare PDA este legat la pământ prin cel puţin o coborâre.

Sunt necesare cel puţin două coborâri în următoarele cazuri:

- dacă proiecţia pe orizontală a conductorului de coborâre este mai mare decât proiecţia pe verticală (vezi fig. 20).

- dacă înălţimea construcţiei este mai mare de 28 m.

Acestea trebuie dispuse pe faţade opuse.

4.3.2. Conductoarele de coborâre trebuie să aibă dimensiunile minime din tabelul 17.

Este interzisă utilizarea cablurilor coaxiale izolate drept conductoare de coborâre.

4.3.3. În cazul în care se utilizează un contor de lovituri de trăsnet, acesta trebuie amplasat pe conductorul de coborâre cel mai scurt şi deasupra piesei de separaţie.

4.3.4. Dacă se utilizează coborâri naturale, PDA se leagă la partea superioară direct la structura metalică, iar aceasta se leagă la partea inferioară la priza de pământ.

Coborârea naturală trebuie să îndeplinească condiţiile de la scubcap. 2.3.E.

4.4. Prize de pământ

4.4.1. Fiecare coborâre a PDA trebuie să aibă cel puţin o legătură la o priză de pământ.

4.4.2. Prizele de pământ artificiale sunt din:

a) conductoare care se dispun radial-orizontal, de mari dimensiuni (7-8 m lungime) îngropate la cel puţin 50 cm adâncime (fig. 14a);

b) mai mulţi electrozi verticali cu lungimea totală de minimum 6 m dispuşi în linie sau triunghi, distanţaţi între ei la o distanţă cel puţin egală cu lungimea electrozilor legaţi între ei.

Se recomandă forma triunghiulară pentru electrozii verticali (fig. 14b).

4.5. Reguli particulare

4.5.1. În cazul în care în volumul de protejat se află o antenă individuală sau colectivă, catargul antenei trebuie legat prin intermediul unui dispozitiv de protecţie împotriva supratensiunilor sau descărcător, la conductoarele de coborâre ale IPT.

4.5.2. Se poate utiliza, ca suport comun pentru PDA şi antenă, un catarg obişnuit în următoarele condiţii:

- catargul este din ţeavă suficient de rezistentă şi nu necesită ancorare prin hobane;

- PDA se fixează în vârful catargului;

- vârful PDA depăşeşte cu cel puţin 2 m antena cea mai apropiată;

- fixarea conductorului de coborâre se face prin intermediul unui colier de legătură fixat direct pe tijă;

- traseul cablului coaxial al antenei este în interiorul catargului sau într-un tub metalic.

4.5.3. În cazul acoperişurilor de paie, PDA se amplasează pe coş. Conductoarele de coborâre trebuie să aibă diametrul de 8 mm, din cupru şi se instalează pe acoperiş, pe suporţi izolaţi, distanţaţi la 0,4 m.

4.5.4. Datorită înălţimii mari şi ionizării aerului produse de fum şi gaze calde, coşurile uzinelor sunt puncte de impact predilecte ale trăsnetului.

La partea superioară a acestora se instalează, în direcţia vântului, PDA, confecţionat din materiale rezistente la coroziune, temperatură ş.a.

4.5.5. Pentru coşuri cu înălţimi mai mari de 40 m sunt necesare cel puţin două coborâri, repartizate uniform, dintre care una pe direcţia vântului dominant. Aceste coborâri se leagă între ele prin centuri în părţile de sus şi jos la baza coşurilor. Fiecare coborâre se leagă la priza de pământ.

4.5.6. Toate elementele metalice exterioare şi interioare se leagă la conductoarele de coborâre în locul cel mai apropiat, conform subcap. 2.3.E.

4.6. Zone de stocaj a produselor inflamabile sau care determină încadrarea în categoriile A, B pericol de incendiu

4.6.1. Dispozitivele PDA se montează pe catarge, stâlpi, piloni sau altă structură exterioară perimetrului de protejat, astfel încât să domine această zonă. Locul de amplasare al acesteia trebuie să ţină seama de raza de protecţie determinată conform prezentului normativ.

4.7. Turle, clopotniţe şi foişoare

4.7.1. Turlele, clopotniţele şi foişoarele sunt puncte preferenţiale ale trăsnetului, datorită formelor proeminente.

4.7.2. Atunci când construcţia are mai multe proeminenţe, PDA se instalează pe proeminenţa cea mai înaltă. PDA se leagă direct la pământ printr-un conductor de coborâre al cărui traseu este în lungul acestei proeminenţe.

4.7.3. Un al doilea conductor de coborâre dispus pe coama naosului bisericilor se prevede atunci când este îndeplinită una din următoarele condiţii:

- înălţimea totală a clopotniţei, turlei sau foişorului (H) este mai mare de 28 m;

- lungimea naosului depăşeşte volumul de protecţie.

În acest caz, a doua coborâre va porni din vârful turnului principal.

4.7.4. Dacă la extremitatea naosului există o cruce sau o statuie nemetalică şi biserica este echipată cu două coborâri, pe aceasta se va instala o tijă de captare.

[top]

5. VERIFICĂRI

5.1. Întreţinerea şi verificările periodice ale unei instalaţii de protecţie împotriva trăsnetelor sunt obligatorii deoarece în timp, unele elemente ale IPT îşi pot pierde eficacitatea datorită coroziunii, intemperiilor, şocurilor mecanice şi loviturilor de trăsnet. Caracteristicile mecanice şi electrice ale unei IPT trebuie să fie menţinute conform prevederilor normei pe toată durata de viaţă a IPT.

5.2. Instalaţia de protecţie împotriva trăsnetelor trebuie să fie verificată:

- iniţial, la punerea în funcţiune;

- periodic în exploatare (vezi tabelul 22).

5.3. La recepţia construcţiei, pentru IPT se va prezenta un document privind calitatea execuţiei IPT.

Verificări iniţiale

5.4. Proiectul de execuţie pentru IPT se verifică de către persoane fizice atestate de către MLPAT privind exigenţele de performanţă în construcţii.

5.5. La recepţia IPT se verifică:

- natura, secţiunile şi dimensiunile dispozitivelor de captare;

- natura şi secţiunea materialelor utilizate pentru conductoarele de coborâre;

- traseele, amplasamentul şi continuitatea electrică a conductoarelor de coborâre;

- fixarea mecanică a diferitelor elemente ale instalaţiei;

- compatibilitatea, din punctul de vedere al coroziunii, între materialele utilizate;

- respectarea distanţelor de protecţie şi/sau a legăturilor de echipotenţializare;

- rezistenţa prizelor de pământ;

- interconectarea prizelor de pământ;

- documentele de agrementare ale elementelor noi ale IPT (de ex. PDA, dispozitive de protecţie la supratensiuni).

Dacă IPT este echipată cu PDA se verifică dacă PDA depăşeşte cu cel puţin 2 m înălţime ansamblul zonei de protejat.

În cazul în care un conductor al IPT nu este vizibil parţial sau în întregime pentru a putea fi verificat, se recomandă măsurarea continuităţii sale electrice.

Verificări periodice

5.6. Se recomandă ca periodicitatea verificărilor în funcţie de nivelul de protecţie să fie conform tabelului 2.2.

Tabelul 2.2.

Periodicitatea verificărilor la IPT

| Nivelul de protecţie | Periodicitatea normală - ani - | Periodicitatea severă - ani - |
| --- | --- | --- |
| Întărit (I) | 2 | 1 |
| Întărit (II) | 3 | 2 |
| Normal (III) | 3 | 2 |
| Normal (IV) | 4 | 3 |

NOTĂ: În zone cu atmosferă corozivă se recomandă verificarea cu periodicitate severă.

5.7. Verificarea IPT este obligatorie şi după fiecare modificare sau reparare a construcţiei, după toate loviturile de trăsnet pe construcţie, după seisme sau explozii în apropierea construcţiei.

Notă: Pentru a se cunoaşte exact dacă o construcţie a fost sau nu lovită de trăsnet, se recomandă instalarea pe o coborâre a unui contor de înregistrare a loviturilor de trăsnet.

5.8. Toate defecţiunile constatate la verificarea unei IPT trebuie remediate fără nici o întîrziere.

Modul de efectuare a verificărilor

5.9. Verificările se efectuează:

- prin inspecţia vizuală;

- prin măsurări.

5.10. Inspecţia vizuală se face pentru a constata dacă:

- eventualele modificări sau extinderi ale construcţiei impun completarea IPT existente;

- continuitatea electrică a conductoarelor vizibile este conformă cu cerinţele;

- fixarea diferitelor componente şi protecţia mecanică sunt în stare bună;

- nici o parte a IPT nu a fost afectată de coroziune;

- distanţele de protecţie sunt respectate şi legăturile echipotenţiale sunt suficiente şi în stare bună.

5.11. Măsurările trebuie efectuate pentru a se verifica:

- continuitatea electrică a conductoarelor ascunse;

- funcţionarea PDA;

- rezistenţa de dispersie a prizelor de pământ.

5.12. La verificarea continuităţii electrice a unui conductor de coborâre, măsurarea se face după separarea acestuia de priza de pământ prin piesa de separaţie (cu ajutorul unui megohmmetru de 500 V sau a altui aparat corespunzător pentru măsurarea rezistenţelor).

5.13. Rezistenţa de dispersie a prizei de pământ se măsoară cu echipamente şi metode agrementate.

5.14. Funcţionarea PDA se verifică cu aparatele şi metodele indicate de producător.

5.15. Rezultatele fiecărei verificări periodice trebuie consemnate într-un raport care mai trebuie să cuprindă:

- data efectuării verificărilor şi măsurătorilor;

- condiţiile meteo în timpul efectuării acestora;

- metoda şi aparatele folosite;

- deficienţele constatate şi măsurile de remediere a acestora.

[top]

ANEXA 1

PRESCRIPŢII CONEXE NORMATIVULUI

| 1. SR CEI 60099-1 | Descărcătoare. Partea 1. Descărcătoare cu rezistenţă variabilă cu eclatoare pentru reţele de curent alternativ. |
| --- | --- |
| 2. SR CEI 60104 | Sârme de aliaj de aluminiu-magneziu-siliciu pentru conductoarele liniilor aeriene |
| 3. SR CEI 60227 | Conductoare şi cabluri izolate cu PVC de tensiune nominală până la 450-750 V, inclusiv. Standard pe părţi. |
| 4. SR CEI 60364 | Instalaţii electrice în construcţii. Standard pe părţi. |
| 5. SR CEI 60888 | Sârme de oţel zincate pentru conductoare cablate. |
| 6. SR CEI 60889 | Sârmă de aluminiu trasă la rece în stare de ecruisare tare pentru conductoarele liniilor aeriene. |
| 7. SR CEI 61024-1 | Protecţia structurilor împotriva trăsnetului. Partea 1: Principii generale |
| 8. SR CEI 61024-1-1 | Protecţia structurilor împotriva trăsnetului. Partea 1:Principii generale. Secţiunea 1: Ghid A - Alegerea nivelurilor de protecţie pentru instalaţiile de protecţie împotriva trăsnetului |
| 9. SR EN 485-4 | Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Table, benzi şi table groase. Toleranţe de formă şi la dimensiuni pentru produse laminate la rece. |
| 10. SR EN 754-3 | Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Bare şi ţevi trase. Partea 3. Bare rotunde, toleranţe la dimensiuni şi de formă. |
| 11. SR EN 754-5 | Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Bare şi ţevi trase. Partea 5. Bare dreptunghiulare, toleranţe la dimensiuni şi de formă. |
| 12. SR EN 755-3 | Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Bare, ţevi şi profile extrudate. Partea 3. Bare rotunde, toleranţe la dimensiuni şi de formă. |
| 13. SR EN 755-5 | Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Bare, ţevi şi profile extrudate. Partea 5. Bare dreptunghiulare, toleranţe la dimensiuni şi de formă. |
| 14. SR EN 10143 | Table şi benzi de oţel acoperite termic continuu. Toleranţa la dimensiuni şi de formă. |
| 15. SR EN 60099-4 | Descărcătoare. Partea 4. Descărcătoare cu oxizi metalici fără eclatoare pentru reţele de curent alternativ. |
| 16. STAS 291-2 | Bare rotunde din aliaje cupru-zinc. Dimensiuni. |
| 17. STAS 333 | Oţel laminat la cald. Oţel rotund. |
| 18. STAS 391-2 | Bare rotunde de cupru. Dimensiuni. |
| 19. STAS 392-2 | Bare dreptunghiulare de cupru. Dimensiuni. |
| 20. STAS 426-2 | Table din cupru. Dimensiuni. |
| 21. STAS 438-1 | Produse de oţel pentru armarea betonului. Oţel beton laminat la cald. Mărci şi condiţii tehnice de calitate. |
| 22. STAS 889 | Sârmă rotundă trefilată din oţel, utilizată în scopuri generale. |
| 23. STAS 908 | Oţel laminat la cald. Bandă. |
| 24. STAS 1946 | Oţel laminat la cald. Tablă neagră. |
| 25. STAS 2612 | Protecţia împotriva electrocutărilor. Limite admise. |
| 26. STAS 2873 | Sârme şi bare dreptunghiulare din cupru şi benzi din cupru pentru scopuri elecrotehnice. |
| 27. STAS 2873-1 | Sârme şi bare dreptunghiulare din cupru pentru electrotehnică. |
| 28. STAS 3033 | Sârmă rotundă din aluminiu pentru electrotehnică. |
| 29. STAS 3734 | Linii aeriene de energie electrică. Conductoare de oţel zincate. |
| 30. STAS 3999 | Aparate de protecţie contra supratensiunilor. Clasificare şi terminologie. |
| 31. STAS 4102 | Piese pentru instalaţii de legare la pământ de protecţie. |
| 32. STAS 6499-1 | Sârmă şi bare dreptunghiulare de aluminiu pentru scopuri electrotehnice. |
| 33. STAS 6499-2 | Benzi de aluminiu pentru scopuri electrotehnice. |
| 34. STAS 8275 | Protecţia împotriva electrocutărilor. Terminologie |
| 35. STAS 10128 | Protecţia contra coroziunii a construcţiilor din oţel supraterane. Clasificarea mediilor agresive. |
| 36. STAS 10166-1 | Protecţia contra coroziunii a construcţiilor din oţel supraterane. Pregătirea mecanică a suprafeţelor. |
| 37. STAS 10702-1 | Protecţia contra coroziunii a construcţiilor din oţel supraterane. Condiţii tehnice generale. |
| 38. STAS 10702-2 | Protecţia contra coroziunii a construcţiilor din oţel supraterane. Acoperiri protectoare pentru construcţii situate în medii neagresive, slab agresive şi cu agresivitate medie. |
| 39. STAS 12604-4 | Protecţia împotriva electrocutărilor prin atingere indirectă. Instalaţii electrice fixe. Prescripţii generale. |
| 40. STAS 12604-5 | Protecţia împotriva electrocutărilor prin atingere indirectă. Instalaţii electrice fixe. Prescripţii de proiectare şi execuţie. |
| 41. I 7 | Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni până la 1000 V c.a. şi 150 V c.c. |
| 42. I 18 | Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor interioare de telecomunicaţii din clădirile civile şi industriale. |
| 43. ID 17 | Normativ pentru proiectarea, executarea, verificarea şi recepţionarea instalaţiilor electrice în zone cu pericol de explozie. |
| 44. P 118 | Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor. |
| 45. C 139 | Instrucţiuni tehnice pentru protecţia anticorosivă a elementelor de construcţii metalice. |
| 46. ND 910 | Normativ pentru proiectarea şi executarea liniilor de telecomunicaţii. |
| 47. PE 109 | Normativ privind alegerea izolaţiei, coordonarea izolaţiei şi protecţia instalaţiilor electroenergetice împotriva supratensiunilor. |

[top]

ANEXA 2

NUMĂRUL MEDIU ANUAL DE ZILE CU ORAJE (FURTUNI) (1961-1990)

| Nr. crt. | Staţia meteorologică | Nr. zile |
| --- | --- | --- |
| 1. | Alexandria | 39.6 |
| 2. | Baia Mare | 39.3 |
| 3.. | Bistriţa | 42.4 |
| 4. | Bârlad | 36.4 |
| 5. | Botoşani | 29.8 |
| 6. | Braşov | 40.0 |
| 7. | Bucureşti-Băneasa | 36.6 |
| 8. | Calafat | 33.7 |
| 9. | Ceahlău (vârf 1900 m) | 42.5 |
| 10. | Câmpina | 45.8 |
| 11. | Câmpeni | 38.4 |
| 12. | Câmpulung Mold. | 34.7 |
| 13. | Câmpulung Muscel | 55.3 |
| 14. | Constanţa | 24.8 |
| 15. | Craiova | 35.2 |
| 16. | Curtea de Argeş | 41.4 |
| 17. | Deva | 47.2 |
| 18. | Drobeta Tr. Severin | 42.8 |
| 19. | Făgăraş | 45.2 |
| 20. | Feteşti | 29.2 |
| 21. | Galaţi | 32.1 |
| 22. | Giurgiu | 33.5 |
| 23. | Griviţa | 33.7 |
| 24. | Gurahonţ | 48.2 |
| 25. | Iaşi | 37.8 |
| 26. | Miercurea Ciuc | 35.5 |
| 27. | Odorheiu Secuiesc | 46.5 |
| 28. | Parâng | 46.8 |
| 29. | Piatra Neamţ | 37.0 |
| 30. | Platforma Gloria | 6.7 |
| 31. | Polovragi | 40.2 |
| 32. | Predeal | 43.8 |
| 33. | Răuşeni | 28.6 |
| 34. | Rădăuţi | 33.9 |
| 35. | Roşiori de Vede | 41.0 |
| 36. | Satu Mare | 38.1 |
| 37. | Semenic | 42.3 |
| 39. | Sinaia 1500 | 46.2 |
| 40. | Sf. Gheorghe (Delta) | 18.1 |
| 41. | Suceava | 32.7 |
| 42. | Timişoara | 37.9 |
| 43. | Târgu Mureş | 41.8 |
| 44. | Tg. Logreşti | 41.4 |
| 45. | Târgovişte | 45.5 |
| 46. | Tg. Jiu | 48.8 |
| 47. | Tg. Ocna | 36.1 |
| 48. | Topliţa | 44.3 |
| 49. | Turnu Măgurele | 35.1 |
| 50 | Turda | 38.5 |
| 51. | Ţarcu (2200 m) | 33.6 |
| 52. | Vf. Omu | 40.8 |
| 53. | Vlădeasa (1800 m) | 43.8 |
| 54. | Zalău | 37.7 |

Harta cu numarul maxim anual de zile cu oraje (1961-1990)

Harta cu numarul mediu anual de zile cu oraje (furtuni)

[top]

ANEXA 3

VOLUMUL PROTEJAT PRINTR-UN DISPOZITIV DE CAPTARE

1. Aplicarea metodei electrogeometrice (a sferei fictive)

Punctul de impact al trăsnetului este determinat de obiectul care se va găsi primul la distanţa de amorsare (egală cu diametreul sferei fictive) R.

Fenomenul se produce ca şi cum în vârful liderului se află centrul sferei fictive de rază R care se deplaseză solidar cu acesta. La apropierea de sol, primul obiect care va atinge sfera va determina punctul de impact.

În practică, pentru amplasarea corectă a dispozitivului de captare se procedează astfel:

O sferă fictivă cu raza R, determinată de nivelul de protecţie, este rostogolită pe sol, în toate direcţiile, fără a pierde contactul cu solul şi/sau obiectul de protejat.

Dacă, în cursul acestei mişcări, sfera intră în contact cu dispozitivele de captare (tije verticale, conductoare întinse orizontal, reţea), fără ca niciodată să atingă construcţia de protejat, atunci protecţia ei este asigurată.

Dacă în cursul acestei mişcări, sfera intră în contact cu una dintre construcţiile de protejat, IPT trebuie regândită (neproiectată) până când nici un alt contact nu mai este posibil.

EXEMPLU: Aplicarea metodei: "sferei fictive" la tija de captare.

Se consideră o tijă simplă, verticală, de înălţime H, amplasată pe sol.

Fie un trăsnet căruia îi sunt asociate un curent I, conform tabelului 8 şi în consecinţă o sferă fictivă de rază R.

În cursul traiectoriei sale de coborâre, sfera va putea atinge pământul în următoarele trei cazuri:

1. Dacă ea intră în contact unic cu tija de captare (cazul A din fig. 21), aceasta va constitui punctul de impact al trăsnetului.

2. Dacă ea intră în contact cu solul, fără a atinge tija (cazul B), lovitura de trăsnet va cădea pe sol în punctul SB.

3. Dacă ea intră simultan în contact cu tija şi cu solul (cazul C), lovitura de trăsnet va avea loc în oricare din punctele de contact, dar impactul este puţin probabil să se producă în zona haşurată din figura 21, care constituie deci, zona protejată de tija de captare. Această zonă de protecţie se obţine pentru o rază R şi o intensitate a curentului I.

Loviturile de trăsnet a căror curenţi au valori mai mici decât valoarea l, pot lovi construcţiile aflate în zona de protecţie, dar cu riscuri mici pentru acestea.

2. Volumul protejat printr-o tijă de captare verticală

Volumul protejat de o tijă de captare verticală este de forma unui con a cărui axă este tija de captare, iar unghiul  din fig. 22 are valorile din tabelul 12 din cap. 2, corespunzătoare nivelului de protecţie.

3. Volumul protejat printr-un conductor de captare întins

Volumul protejat de un conductor de captare întinse se face prin compunerea volumelor de protecţie ale celor două tije virtuale amplasate la extremităţile conductorului şi ale căror vârfuri se află pe acesta (vezi figura 23), iar unghiul  din figura are valorile din tabelul 12 din cap. 2, corespunzătoare nivelului de protecţie.

4. Volumul protejat printr-o reţea de conductoare captatoare

Volumul protejat printr-o reţea de conductoare captatoare (vezi figura 24) este definit prin:

- volumul inclus în reţea;

- volumul general prin deplasarea unui segment de dreaptă în lungul conductorului periferic care face un unghi  cu tija fictivă.

Unghiul  din figura 24 are valorile din tabelul 12 din cap. 2, corespunzătoare nivelului de protecţie.

EXEMPLE DE CALCUL:

1. Se consideră o clădire amplasată în Constanţa, într-un cartier cu clădiri de înălţimi aproapiate şi arbori. Clădirea are forma şi dimensiunile din fig. 25, respectiv L = 25 m, l = 20 m, H = 30 m, cu destinaţia centrală telefonică şi secţie de proiectare cu arhivă judeţeană.

Folosind metodologia de la cap. 2.2. din normativ, se evaluaează riscul de trăsnet pentru această clădire.

a) Se determină suprafaţa echivalentă de captare a construcţiei Ae folosind relaţia:

Ae = L x l + 6H(L + l) + 9H2 = 34034 m2 (2.1.4)

b) Se determină frecvenţa de lovituri directe de trăsnet pe construcţie Nd:

Nd = Ng x Ae x C1 x 10-6 = 0,019

în care:

Ng este densitatea anuală a loviturilor de trăsnet din regiunea în care este amplasată construcţia. Pentru oraşul Constanţa, din harta keraunică, din anexa 2 se determină indicele keruanic Nk = 25 zile/an, cu ajutorul căruia se alege din tabelul 2, cap. 2.2. valoarea parametrului Ng = 2,24 nr. impact/an km2.

C1 este coeficientul ce ţine seama de mediul înconjurător şi se alege din tabelul 3 din cap. 2.2. Pentru o construcţie înconjurată de alte construcţii şi arbori C1 = 0,25.

c) Se determină parametrul Nc:

Nc = (5,5 x 10-3)/C = 0,00055

în care:

C = C2 x C3 x C4 x C5 = 10

Valorile coeficienţilor C2, C3, C4, C5 sunt date în tabelele 4, 5, 6, 7 din cap. 2.2: C2 = 1; C3 = 2; C4 = 1; C5 = 5.

d) Se compară valorile parametrilor Nd şi Nc.

Deoarece Nd > Nc este necesară instalarea unei IPT cu eficacitate E.

e) Se determină eficacitatea E a IPT cu relaţia:

E = 1 - (Nc/Nd) = 0,97 (2.1.10)

Din tabelul 8 se alege nivelul întărit de protecţie (nivelul I), deoarece 0,95 < E < 0,98.

Pentru acest nivel de protecţie raza sferei fictive, conform tabelului 8, este R = 20 m şi curentul de trăsnet asociat I este 2,8 kA.

Verificarea IPT cu metoda sferei fictive arată că protecţia cu tije de captare clasice nu este posibilă, cea mai eficientă soluţie este protecţia cu reţea de captare cu ochiuri de 5 x 5 m conform tabelului 12, iar distanţa medie dintre conductoarele de coborâre este 10 m conform tabelului 14 din cap.

Dacă se optează pentru o soluţie de protecţie cu PDA se alege un dispozitiv cu T = 25 s respectiv cu avans de amorsare care se calculează cu relaţia 4.2.3. cu v = 1m/s şi T = 25s se obţine L = 25 m. Acesta se montează în centrul terasei de înălţime H = 30 m pe o tijă cu înălţimea h = 4 m (vezi fig. 25).

Pentru acest dispozitiv se calculează razele de protecţie pentru nivelul terasei şi la nivelul solului.

Pentru terasă având înălţimea faţă de sol H1 = 30 m şi h1 = 4 m fiind înălţimea reală a PDA faţă de suprafaţa terasei, raza de protecţie este:

Pe diagonala terasei, distanţa maximă a unui colţ al terasei faţă de centrul terasei unde este montat dispozitivul de captare este D/2 = 16m.

Cum D/2<Rp rezultă că toate elementele terasei sunt în raza de protecţie a dispozitivului de captare.

La nivelul solului, înălţimea reală a PDA fiind h2 = H1 + h1 = 34 m, rezultă raza de protecţie a IPT la nivelul solului:

Laturile clădirii la sol fiind L = 25 m şi l = 20 m mai mici decât Rp2, rezultă că şi la acest nivel este asigurată protecţia întărită (de nivel I).

2. Construcţia este identică din punct de vedere al dimensiunilor cu cea din exemplul 1, dar cu destinaţia de birouri. Construcţia este amplasată în Piteşti, într-un cartier de locuinţe, fiind înconjurată de construcţii cu înălţimi aproapiate şi de arbori.

a) Se determină suprafaţa echivalentă de captare a construcţiei Ae:

Ae = L x l + 6H(L + l) + 9H2 = 34034 m2

b) Se determină frecvenţa loviturilor directe Nd

Nd = Ng x Ae x C1 x 10-6 = 0,0396

în care:

Ng este densitatea anuală a loviturilor de trăsnet din regiunea în care este amplasată construcţia. Pentru oraşul Piteşti, din harta keraunică, din anexa 2 se determină indicele keraunic Nk = 45 zile/an, cu ajutorul căruia se alege din tabelul 2, cap. 2.2. valoarea parametrului Ng = 4,66 nr. impact/an km2.

C1 este coeficientul ce ţine seama de mediul înconjurător şi se alege din tabelul 3 din cap. 2.2. Pentru o construcţie înconjurată de alte construcţii şi arbori C1 = 0,25.

c) Se determină parametrul Nc:

Nc = (5,5 x 10-3)/C = 0,00275

în care:

C = C2 x C3 x C4 x C5 = 2

Valorile coeficienţilor C2, C3, C4, C5 sunt date în tabelele 4, 5, 6, 7 din cap. 2.2: C2 = 1; C3 = 2; C4 = 1; C5 = 1

d) Se compară valorile parametrilor Nd şi Nc.

Deoarece Nd > Nc este necesară instalarea unei IPT cu eficacitate E.

e) Se determină eficacitatea E a IPT cu relaţia:

E = 1 - (Nc/Nd) = 0,93

Din tabelul 8 se alege nivelul întărit de protecţie (nivelul II), deoarece 0,90 < E < 0,95.

Pentru acest nivel de protecţie raza sferei fictive, conform tabelului 8, este R = 30 m şi curentul de trăsnet asociat I este 5,2 kA.

În urma verificărilor cu metoda sferei fictive rezultă că o soluţie de protecţie este cea cu reţea de dimensiunile 10 x 10 m şi unghi de protecţie  = 25o, distanţa dintre conductoarele de coborâre fiind de 15 m. În această situaţie, raza de protecţie este:

Rp = h x tg  ≈ 14 m

Dacă se optează pentru o soluţie cu PDA rezultă ca necesară utilizarea aceluiaşi dispozitiv cu T = 25s, respectiv cu avans de amorsare L = 25m.

Pentru nivelul II de protecţie razele de protecţie rezultate în urma calcului vor fi mai mari deoarece raza sferei fictive este de 30 m în loc de 20 m.

Dispozitivul de protecţie se montează pe o tijă cu înălţimea de h1 = 2 m. În aceste condiţii, raza de protecţie la nivelul terasei este:

La nivelul solului, înălţimea PDA fiind h2 = H + h1 = 32 m, rezultă raza de protecţie a IPT la nivelului solului:

Atât în exemplul 1 cât şi în exemplul 2, în situaţia utilizării PDA, conform normativului, sunt necesare doar două conductoare de coborâre.

3. Se consideră o clădire amplasată în Bucureşti, într-un cartier cu clădiri de înălţimi apropiate şi arbori. Clădirea are forma şi dimensiunile din fig. 25, respectiv L = 25 m; l = 20 m; H = 30 m, cu destinaţia de producţie de echipamente electronice.

a) Se determină suprafaţa echivalentă de captare a construcţiei Ae:

Ae = L x l + 6H(L + l) + 9H2 = 34034 m2

b) Se determină frecvenţa loviturilor directe de trăsnet pe construcţie Nd

Nd = Ng x Ae x C1 x 10-6 = 0,029

în care:

Ng este densitatea anuală a loviturilor de trăsnet din regiunea în care este amplasată construcţia. Pentru oraşul Bucureşti, din harta keraunică, din anexa 2 se determină indicele keraunic Nk = 35 zile/an, cu ajutorul căruia se alege din tabelul 2, cap. 2.2. valoarea parametrului Ng = 3,41 nr. impact/an km2.

C1 este coeficientul ce ţine seama de mediul înconjurător şi se alege din tabelul 3 din cap. 2.2. Pentru o construcţie înconjurată de alte construcţii şi arbori C1 = 0,25.

c) Se determină parametrul Nc:

Nc = (5,5 x 10-3)/C = 0,0055

în care:

C = C2 x C3 x C4 x C5 = 1

Valorile coeficienţilor C2, C3, C4, C5 sunt date în tabelele 4, 5, 6, 7 din cap. 2.2: C2 = 1; C3 = 1; C4 = 1; C5 = 1

d) Se compară valorile parametrilor Nd şi Nc.

Deoarece Nd > Nc este necesară instalarea unei IPT cu eficacitate E.

e) Se determină eficacitatea E a IPT cu relaţia:

E = 1 - (Nc/Nd) = 0,81

Din tabelul 8 se alege nivelul întărit de protecţie (nivelul III), deoarece 0,80 < E < 0,90.

Pentru acest nivel de protecţie raza sferei fictive, conform tabelului 8, este R = 45 m şi curentul de trăsnet asociat l este 9,5 kA. În urma verificării instalaţiei de protecţie la trăsnet cu metoda sferei fictive, rezultă soluţia clasică de protecţie cu reţea având dimensiunile rezultate din tabelul 12, respectiv 15 x 15 m2, unghiul de protecţie  = 35o şi distanţa medie între conductoarele de coborâre, rezultată din tabelul 14, de 20 m.

În această situaţie, raza de protecţie este Rp = h x tg  = 21 m (conform tabelului 12).

Şi în această situaţie este posibilă protejarea construcţiei utilizând PDA cu aceleaşi caracteristici ca în exemplele anterioare şi numai două conductoare de coborâre.

4. Se consideră o clădire amplasată în Bcuureşti, într-un cartier de construcţii mici. Clădirea are forma şi dimensiunile din fig. 26, respectiv L = 10 m; l = 8 m; H = 15 m, cu destinaţia magazin.

a) se determină suprafaţa echivalentă de captare a construcţiei Ae (2.1.4):

Ae = L x l + 6H(L + l) + 9H2 = 8058 m2

b) Se determină frecvenţa de lovituri directe de trăsnet pe construcţie Nd (2.1.4):

Nd = Ng x Ae x C1 x 10-6 = 0,0137

în care:

Ng este densitatea anuală a loviturilor de trăsnet din regiunea în care este amplasată construcţia. Pentru oraşul Bucureşti, din harta keraunică, din anexa 2 se determină indicele keraunic Nk = 35 zile/an, cu ajutorul căruia se alege din tabelul 2, cap. 2.2. valoarea parametrului Ng = 3,41 nr. impact/an km2.

C1 este coeficientul ce ţine seama de mediul înconjurător şi se alege din tabelul 3 din cap. 2.2. Pentru o construcţie înconjurată de alte construcţii şi arbori C1 = 0,25.

c) Se determină parametrul Nc:

Nc = (5,5 x 10-3)/C = 0,0055

în care:

C = C2 x C3 x C4 x C5 = 1

Valorile coeficienţilor C2, C3, C4, C5 sunt date în tabelele 4, 5, 6, 7 din cap. 2.2: C2 = 1; C3 = 1; C4 = 1; C5 = 1

d) Se compară valorile parametrilor Nd şi Nc.

Deoarece Nd > Nc este necesară instalarea unei IPT cu eficacitate E.

e) Se determină eficacitatea E a IPT cu relaţia:

E = 1 - (Nc/Nd) = 0,6

Din tabelul 8 se alege nivelul întărit de protecţie (nivelul IV), deoarece 0 < E < 0,8.

Pentru acest nivel de protecţie, raza sferei fictive, conform tabelului 8, este R = 60 m, curentul de trăsnet asociat, respectiv I este 14,7 kA, iar unghiul de protecţie  = 55o. Pentru a asigura acest nivel de protecţie, construcţia cu amplasarea şi dimensiunile prezentate mai sus, poate fi protejată cu o tijă clasică de captare tip Franklin montată la o înălţime de minim 7 m faţă de nivelul terasei, având înâlţimea totală faţă de sol h = 22 m. În această situaţie, în urma verificării cu sfera fictivă rezultă o asigurare bună a construcţiei cu această soluţie.

Raza de protecţie în acest caz este:

Rp1 = h1 x tg  = 31,4 m

O altă soluţie clasică de protecţie este aceea de tip reţea, cu dimensiunile 20 x 20 m, în cazul de faţă fiind o centură de captare montată pe conturul terasei, cu două coborâri montate diametral opus.

Pentru această soluţie, raza de protecţie este:

Rp2 = h2 x tg  = 31,4 m

Şi în cazul acestei construcţii se poate adopta soluţia de protecţie cu PDA, cu T = 25s, respectiv cu avans de amorsare L = 25 m montată la o înălţime h = 2 m faţă de terasă, respectiv 17 m faţă de sol.

Raza de protecţie la sol este Rp3 = 73,3 m.

ANEXA 4

Rezistivitatea diferitelor soluri şi ape

| Nr. crt. | Natura solului | Rezistivitatea s [m] |
| --- | --- | --- |
|  |  | Domeniul de variaţie în funcţie de umiditatea şi conţinutul de săruri | Valori recomandate pentru calculele preliminare |
| 1 | Soluţie de sare şi ape acide | 0,01 | 0,01 |
| 2 | Apă de mare | 1...5 | 3,0 |
| 3 | Apă de pârâu şi râu | 10...50 | 20,00 |
| 4 | Apă de iaz sau izvor | 40...50 | 40,00 |
| 5 | Apă subterane | 20...70 | 50,00 |
| 6 | Apă de munte (pârâuri, râuri, lacuri) | 100...1200 | 700,00 |
| 7 | Pământ, humă, turbă (foarte umede) | 15...20 | 20,00 |
| 8 | Cernoziom | 10...70 | 50,00 |
| 9 | Humă vânătă cu conţinut de sulfură de fier | 10...20 | 10,00 |
| 10 | Pământ arabil | 40...60 | 50,00 |
| 11 | Pământ argilos, argilă | 40...150 | 80,00 |
| 12 | Pământ cu pietriş | 100...500 | 200,00 |
| 13 | Loess, pământ de pădure | 100...300 | 200,00 |
| 14 | Argilă cu nisip | 100...300 | 200,00 |
| 15 | Pământ nisipos | 150...400 | 300,00 |
| 16 | Nisip foarte umed | 100...500 | 400,00 |
| 17 | Balast cu pământ | 500...6000 | 1000,00 |
| 18 | Nisip, nisip cu pietriş | 100...2000 | 1000,00 |
| 19 | Roci, bazalt | 10000 | 10000,00 |
| 20 | Stâncă compactă | 100000 | 100000,00 |

[top]