ANRE

DARAE – Serviciul Atestări

Exemple de aplicaţii numerice

- Câtă energie electrică consumă o lampă alimentată la o tensiune de 220 v prin care trece un curent de 0,3 A dacă ea funcţionează timp de 15 minute.

W = UIt = 2200,315/60) = 2200,30,25 = 16,5 Wh

- Un radiator electric având rezistenţa R=20 ( este străbătut de un curent I=10 A şi funcţionează timp de două ore şi 45 de minute. Câtă energie consumă?

W = RI ²t = 201002,75 = 5500Wh = 5,5KWh

- Să se determine pierderea de tensiune în volţi şi procente pentru o porţiune dintr-un conductor având rezistenţa  de 0,5 (, prin care trece un curent de 8A, tensiunea de alimentare fiind de de 220 V.

U[v] = R*I= V

U[%] = (U[v] /U[v] )*100 = 1,82%

- Avem un transformator de forţă trifazat de putere Sn = 10 MVA; tensiunile nominale U1n = 20 kv şi U2n = 6,3 kv. Să se calculeze curentul nomimal primar.

Sn U

nSn/(Un

- La temperatura mediului ambiant  t1 = 150, rezistenţa unui bobinaj  al unei maşini electrice este r1 = 40 Ω. După o funcţionare mai îndelungată, rezistenţa bobinajului creşte la valoarea R2 = 50 Ω . Să se calculeze temperatura t2 la care a ajuns bobinajul după funcţionare, ştiind că bobinajul este făcut din cupru cu coeficient de temperatură α = 0,004.

R=R0*(1+ α*t)           formula generala

R2 =R1*(1+ α*t)        R2 =R1*+ R1* α*t          R1* α*t= R2- R1

t= (R2- R1 ) /  R1* α  = (50-40) / (40*4*10-3)  = 62.50C

- Pe plăcuţa unui electromotor monofazat sunt trecute următoarele date: P = 2 kw, I = 5 A,      cos ( = 0,8. Să se determine tensiunea la care lucrează acest electromotor.

P = UIcos

U = P/(IcosV

- Ce curent maxim se absoarbe printr-un branşament monofazat de 220 V de către o instalaţie electrică dintr-o locuinţă în care sunt instalate : 5 lămpi de câte 100 W, un aparat TV de 30 W şi un frigider de 100 W ?

I = P/U = (5/220 = 2,86 A

- Să se calculeze impedanţa şi defazajul între tensiune şi curent ale unei bobine cu rezistenţa activă de 1,5 ( şi cu o rectanţă de 2 (.

Z=(R2+XL2) = (1.52+22) = 2.5(

- Un electromotor trifazat de 1500 W (putere nominală) absoarbe un curent de 4,9 A la un factor de putere cos ( = 0,85. Să se determine tensiunea la care funcţionează electromotorul.

P = UIcos

U = P/*(IcosV   (  Un=3*208/120V

- Să se determine curenţii în reţeaua din figură, cunoscând: E1 = 48 V, E2 = 19 V, R1 = 2(, R2 = 3(, R3 = 4 (. Să se întocmească bilanţul energetic.

R1I1+ R2R3I1/(R2+R3) = E1+E2

I1= (E1+E2) / [R1+ R2R3/(R2+R3)] = (48+19) / [2+3*4/(3+4)] = 67/3.7=19A

I2= I1*R3/(R2+R3) = 19*4/(3+4) = 11A

I3= I1*R2/(R2+R3) = 19*3/(3+4) = 8A

Verificare ( I2+I3=I1    (  11+8 = 19

R= R1+ R2R3/(R2+R3)  R=2+ 3*4/(3+4) = 3.7 (

P=R*I2 = 3.7*192 = 1336W = 1.336kW

- Un conductor izolat , din aluminiu, având secţiunea de 6 mm2, strâns într-un colac, are o rezistenţă electrică de 4 ( şi ( = 1/32 ( mm2/m.Să se determine lungimea conductorului din colac, fără a-l desfăşura şi măsura.

R = L/s

L =Rs/m

- Un abonat consumă energie electrică prin utilizarea unei plite electrice cu rezistenţa de 30 ( ce absoarbe un curent electric de 8 A  şi a 4 becuri a câte 75 W, funcţionând toate timp de o oră şi 15 minute. Să se determine energia electrică totală consumată de abonat în acest interval de timp.

W = Pt = (RI ²+4Pb)t = (30Wh = 2,775 kWh

- Printr-o linie electrică monofazată din aluminiu, având lungimea de 150 m, va trece un curent neinductiv (cos ( = 1) de 30 A, la tensiune de 220 V.

Ce secţiune minimă trebuie să aibă conductoarele liniei, pierderea de tensiune considerându-se de 3% ((U = 3x 220/100 = 6,6 V), iar ( = 1/34 ( mm2/m.

s = LU =(1/34)mm ² (standardizat - 50 mm ²)

- Un circuit electric monofazat, în lungime de 40 m şi conductoare de aluminiu cu secţiunea     S =2,5 mm2, având U = 120 V, alimentează un receptor cu o rezistenţă neinductivă     (cos ( = 1) de 5( ; se consideră ( = 1/32 ( mm2/m.

Ce curent indică un ampermetru montat în circuit?

Rt = r+R = L/s+R =2* 40/(32*2,5) = 1+5 = 6 

I = U/Rt = 120/6 = 20 A

- O linie electrică trifazată, având lungimea L = 100 m şi secţiunea S=25 mm2, alimentează un electromotor de 15 kw, 3x380 V, cos ( = 0,8, randamentul ( = 0,9; se consideră ( = 1/32 ( mm2/m. Să se determine:

- curentul electric I n absorbit de electromotor;

- pierderea de tensiune din linie până la electromotor;

- valoarea maximă a curentului la care poate fi reglat releul termic al  întrerupătorului automat al electromotorului, ştiind că, conform normativelor, releul termic poate fi reglat la un curent cuprins între (1,05 – 1,2) I n.

P =  3UIn(*cos

a)            In = P*103 / ( 3*U*(*cos  = 15/(1,7331,7 A

b)U [V] = r*In*cosr  3*(L / s

U [V] = ( 3* / (32*25) = 5.48 V

U [%] = U [V] *100 / Un = 5.48*100/380 = 1.44  %

c)         Imax =1,2In = 1.2*31.7 = 38,04 A

- O linie electrică monofazată, având conductoare de 6 mm2 din aluminiu, alimentează un  receptor cu o rezistenţă  electrică interioară  neinductivă (cos ( = 1) R = 20 (, situat la o distanţă de 192 m de tabloul de siguranţe. Tensiunea la tablou  este de 220 V. Se consideră ( = 1/32 ( mm2/m Să se determine:

- tensiunea la bornele receptorului;

- energia electrică consumată numai de receptor în jumătate de oră;

- energia electrică consumată (pierdută) în conductoarele liniei în acelaşi timp.

- U =UL+UR (  UR = U - UL

UL = r*I   (   I =  2L/s = 2*192/32*6 = 2 

I = U/(r+R) = 220/(2+20) = 10 A

UL =2 10 = 20 V

URV

b)	        WR = URItWh = 1kWh         t=30/60=0.5

c)                    Wpierderi = UL*It = 100 Wh = 0.1 kWh   (10%WR)

- Dintr-un post de transformare al unei fabrici se alimentează, printr-un circuit separat, un reflector aflat la distanţă, care are o rezistenţă ohmică interioară de 50 (. Tensiunea la plecarea circuitului din post este de 230 V, iar pierderea de tensiune din circuit până la reflector este de 10%. Să se determine:

- consumul propriu lunar de energie al reflectorului, care funţionează 10 ore/zi;

- energia electrică pierdută în conductoarele liniei în aceeaşi perioadă de timp.

a)	U3=U2 - U = U2 – 10% U2 = 90% U2 = 90*230/100 = 207 V

I = U3/R = 207/50 = 4,14 A

WR = UR*I*t*10-3 = 20710-3  257 kWh

- Wr = U*I* t*10-3 = 10*10-3 /100  28,6 kWh

- O linie electrică aeriană monofazată dintr-o fermă alimentează la capătul ei lămpi incandescente la tensiunea de 220 V, însumând o putere de 3300 W. Lungimea liniei, având conductoare din aluminiu, este de 200 m, iar secţiunea ei este de 16 mm2; ( = 1/32 ( mm2/m. Să se calculeze:

- procentul de pierdere de tensiune pe linie;

- consumul de energie electrică al lămpilor la o funcţionare de 30 de minute.

a)	I = P/U = 3300 /220  =15 A

r = L/s 

UL = rI = 0.78*15 = 11.7 V

U = UL+ UL= 11.7+220 = 231.7 V

UL [%] = UL *100/U = 11.7*100/231.7 = 5 %

b)	WL = PL*t*10-3 =  33000,5*10-3  = 1,65 kWh

- Un circuit electric este alimentat la plecarea din tablou, la tensiunea de 220 V. La capătul opus este racordat un radiator având 3135 W. Pierderea de tensiune din circuit este de 5%. Să se calculeze:

- rezistenţa electrică a circuitului conductoarelor (R1) şi separat a radiatorului (R2).

- Consumul de energie electrică al radiatorului într-un interval de 10 minute.

a)	U = U[%] *U = 5%*U = 5*220/100 = 11 V    = U1

UR2=U-U1 = 220 – 11 = 209 V

I=P/UR2 = 3135/209 = 15 A

U = R1*I      (  R1 = U /I = 11/15 = 0.73 

R2 =UR2/I =  209/15 =13,9 

b)		WR =PR*t*10-3 =  313510/60*10-3 = 0.52 kWh

- Într-un atelier se înlocuieşte un polizor cu un strung. Ştiind că circuitul care alimentează polizorul are 4 conductoare izolate de aluminiu de 2,5 mm2, montate în tub, să se verifice dacă prin acest circuit se poate alimenta strungul şi în caz contrar să se redimensioneze circuitul. Se verifică căderea de tensiune şi densitatea de curent, în regim normal şi la pornirea electromotorului strungului. Se cunosc: puterea electromotorului strungului: 7 kw, tensiunea de alimentare 380/220 V, cos ( = 0,8, randamentul ( = 0,9, curentul de pornire IP = 6 Inominal, lungimea circuitului 20 m, ( = 1/34 ( mm2/m, pierderea de tensiune la pornirea electromotorului ( 10% , densitatea admisibilă de curent pentru Al, în regim permanent δN=6 A/mm2, în regim de pornire δp=20 A/mm2.

Pmec = Pel

Pel =  3UIncos

In = P /  3UIncosIn = 7000/(0,9

Ipornire = 614,8 = 88,8 A

-conductorul de Al de 2,5 mm ² corespunde pt. circuite de forta trifazate (vezi sectiunile minime admise pt. cond. utiliz. in int. cladirilor)

-se verifica pierderile de tens., densit. de curent si se face calculul de incalzire:

a)pt. functionare normala se verifica pierderile de tens. si se face calculul de incalzire:

U = r*In* cos =  3LIncoss = 1.73*20*14.8*0.8/(34*2.5) = 4,82 V

U[%] = U*100/Un = 4.8*100/380 = 1.25% < 5%=max. pt. bransare directa la retelele de JT (sau max. 10% pt. alim din centrala proprie sau post de transformare; respectiv 3% si 8% pt iluminat) , deci CORESPUNDE dpdv al pierderii de tens. in functionare

curentii max. admisi in regim permanent la conductoare izolate montate in tub (temp. mediu=+25grd., temp. max. admisa pe conductor=+70grd.-PVC, +60grd.-cauciuc):

pt. 4x2,5 mm ² Al- PVC sau cauciuc ......15 A

pt.3x2,5 mm ² Al- PVC sau cauciuc ......16 A

14,8 A < 15 A , deci CORESPUNDE dpdv al incalzirii

In/s = 14.8/2.8 = 5.92 A/mm ² < 6A/mm ²(densit. max. admisa)  CORESPUNDE

b) la pornire-se verifica pierderile de tens. si densit. de curent:

U = r*Ip* cos =  3LIpcoss = 1.73*20*88.8*0.8/(34*2.5) = 28.9 V

U[%] = U*100/Un = 28.9*100/380 = 7.6%< 10% (valoare indicata de fabricant - data in enuntul probl.), deci CORESPUNDE dpdv al pierderii de tens la pornire

Ip/s = 35,52 A/mm ² >20 A/mm ²(densit. max. admisa la pornirea motoarelor pt. cond. de Al., resp. 35 A/mm ² pt. Cu) - NU CORESPUNDE sectiunea de 2.5 mm ²

Se alege sectiunea coresp. densitatii de curent de 20A/mm ²: 88,8 A / s < 20 A/mm ²

s >88,8/20=4,44 mm ²

alegem s=6mm ²

- O  coloană electrică de 380/220 V de aluminiu în lungime de 25 m alimentează un tablou secundar de la care pleacă circuite pentru:

- un electromotor trifazat de 4 kw

- un electromotor monofazat de 2 kw

- 20 de lămpi de câte 100 W fiecare.

Electromotoarele au pornire directă şi absorb la pornire de şase ori curentul nominal In. Pierderea de tensiune admisă în coloană este de 2%, iar la pornirea electromotoarelor maximum 10%; conductibilitatea ( = 34, cos ( = 0,7 şi (= 0,9, Curentul maxim admisibil în regim permanent, pentru conductoare de Al cu secţiunea de 6 mm2 este 30 A, iar densitatea admisibilă de curent pentru Al, în regim de pornire δp=20 A/mm2. Ţinându-se seama de încărcarea echilibrată a fazelor şi de un mers simultan la plină sarcină a tuturor receptoarelor, să se determine secţiunea coloanei. Se va face verificarea la densitate de current în regim de pornire şi la cădere de tensiune.

Indicaţii

Pentru echilibrarea sarcinilor pe cele trei faze, electromotorul monofazat se conectează la faza R, cate 10 lămpi se conectează la faza S, respective la faza T. Cea mai încărcată va rezulta, în acest caz, faza R; se va calcula secţiunea coloanei luînd în considerare curentul total din faza R,unde este racordat electromotorul monofazat.

-se incearca realizarea unei repartitii cat mai echilibrate a consumatorilor pe cele 3 faze:

....faza R - motorul monofazat (2 kW)

....faza S - 10 lampi (1 kW)

....faza T - 10 lampi (1 kW)

Deci cea mai incarcata este faza R. Pentru ea vom calcula sectiunea.

a) se determina sectiunile necesare motoarelor in functionare pt. faza R

Inom.m1 = 4kW/(1,73380 V O,70,9) = 9,66 A

Inom.m2 = 2kW/(220 V O,70,9) =14,43 A

U1= 1,73*9,66*0,7*r1= 7,6 V ..............................r1= 0,65 s1 = L/r1) =25/(34*0,65) = 1.13 mm ²

U2 = 2*14,43*0,7*r2 = 4,4 V ...............................r2 = 0,218 s2 = 3,37 mm ²

s = 4,5 mm ²..........aleg 6 mm ²

b) determin sectiunea pt cazul pornirii celor doua motoare

Ipornire m1 = 6*9,66 = 57,96 A

Ipornire m2 = 6*14,43 = 86,58 A

U1'= 70,2*r1' = 38 V ....................... r1' = 0,54 < r1 .....................s1' = 1,36 mm ²

U2'= 121,2*r2' =22 V ..................... r2' = 0,18 < r2 ......................s2' = 4.08 mm ²

s' = 5,44mm ² < 6mm ², deci 6mm ² corespunde si la pornire

c) verificarea la incalzire

Inom.R = 9,66+14,43 = 24,09 A < 25 A ( curentii max. admisi in regim permanent la conductoare izolate montate in tub, temp. mediu=+25grd., temp. max. admisa pe conductor=+70grd.- PVC,+60grd.-cauciuc pt. 4x6 mm ² Al- PVC sau cauciuc)

d) verificam densitatile de curent (pt. pornire)

Ipornire/s =( 57,96+86,58)/6 = 24,09 A/mm ² >20 A/mm ² (densit. max. admisa la pornirea motoarelor pt. cond. de Al., resp. 35 A/mm ² pt. Cu) - NU CORESPUNDE sectiunea de 6 mm ² Al

alegem s = 10 mm ².......................... = 14,45 A/mm ² < 20 A/mm ², deci CORESPUNDE sectiunea de 10 mm ² Al

- Ce secţiune este necesară pentru conductoarele unui circuit electric trifazat din cupru, montat în tub, în lungime de 50 m, care va alimenta un electromotor de 20 kw, 3 x 380 V, cos ( = 0,7; (= 0,9, care admite la pornire o scădere a tensiunii de maximum 12%. Electromotorul absoarbe la pornire un curent egal cu 6 In. Pierderea de tensiune (de durată) admisă în circuit la plină sarcină va fi de 3%, iar (Cu = 57. Conform tabelelor pentru trei conductoare de cupru cu  secţiunea de 6 mm2 montate în tub, încărcarea maximă de durată este 42 A, iar densitatea admisibilă de curent la pornirea electromotoarelor pentru conductoarele de Cu este mai mică de 35 A/mm2.

Inom = 20kW/(1,73380 V O,70,9) =48,3 A

Ipornire = 289 A

U = 3LInomcos/s = 1,735048,30,7/(57s) = 51,3/s < 11,4 V...........s > 4,5 mm ²

Upornire = 3LIpornirecosF/s =307/s < 45,6 V............................................s > 6,73 mm ²

alegem s = 10 mm ²

-verificarea la incalzire:

Inom = 48,3 A< 49 A ( curentii max. admisi in regim permanent la conductoare izolate montate in tub, temp. mediu=+25grd., temp. max. admisa pe conductor=+70grd.- PVC,+60grd.-cauciuc pt. 3x10 mm ² Cu - PVC sau cauciuc) - corespunde

-verificarea densitatii de curent la pornire:

 = Ipornire/s = 289/10 = 28,9 A/mm ²< 35 A/mm ² (densit. max. admisa la pornirea motoarelor pt. cond. de Cu) -corespunde

Deci se alege circuit de 3x10mm ² Cu

# Text boxes

R1

R3

E2

I1

I2

R2

E1

I3

+

U

r

R

UR

UL

I

U

U1

U2

U3