S.C.OMNIPREST & COM S.R.L.

Loc.SATU MARE Str.Făgăraşului Nr.F 39Ap.3 Cod:440189 Jud.SATU MARE - ROMANIA

J30/491/2005 , CUI: RO 17483252 IBAN : RO82 BACX 0000 0030 2328 0000 UNICREDIT ŢIRIAC Satu Mare

Tel: 0361 408 441 ; Fax : 0361 814 008 ; Mobil : 0745 317 254 ; e-mail : omniprest@gmail.com

UPS – Surse neintreruptibile adaptate

pentru cazane pe combustibil solid

Stimati cumparatori

Va multumim pentru increderea acordata prin cumpararea acestor UPS-uri.

Puteti fi siguri ca ati ales un produs performant si de buna calitate, pentru care garantam sa satisfacem cerintele utilizarii in siguranta a echipamentelor alimentate prin intermediul lui.

In acest scop e necesar sa urmati instructiunile de baza si sa exploatati produsul conform recomandarilor noastre, din cele ce urmeaza.

Destinatie:

Sursele neintreruptibile (UPS-uri) sunt utilizate pentru alimentarea in siguranta a unor consumatori care necesita stabilitate si parametri constanti ai energiei electrice.

In general UPS-urile asigura o autonomie de functionare la caderea tensiunii de cca 5-6 min. cele de putere mica si cca 30 min. cele de putere mare.

Descriere:

In continuare prezentam UPS-uri de putere mica(500,650,800 si 120VA) care pot alimenta consumatori de max.500W si a caror autonomie de functionare este intre:3-12 ore , in functie de capacitatea bateriei de acumulator si puterea consumatorilor.

Astfel pentru un consumator de 100W:

-cu baterie de 55Ah, are autonomie de 3-4 ore;

-cu baterie de 70-80Ah, are autonomie de 5-6 ore;

-cu baterie de 100Ah, are autonomie de 7-8 ore;

-cu baterie de 120-150Ah, are autonomie de 10-12 ore.

Aceste valori au caracter orientativ si nu sunt caracteristici obligatorii.(depind de starea si calitatea bateriilor de acumulator).

UPS-urile adaptate asigura alimentarea consumatorilor indeplinind urmatoarele functii:

1.stabilizator de tensiune , atat pentru tensiune minima cat si pentru tensiune maxima(intre 165-275VAC).

2.protejeaza la caderi de tensiune prin cuplarea pe baterie.

3.detectarea automata si afisare a starii bateriei.

4.protejarea consumatorilor de socuri si oscilatii de tensiune.

5.incarcarea automata a bateriei , cand sursa este cuplata la retea(durata de incarcare variaza in functie de capacitatea bateriei si starea de incarcare).

6.afisaj cu LED sau afisaj LCD(display) a functiilor principale.

7.control cu microprocessor al parametrilor de functionare.

8.protectie de suprasarcina prin decuplarea automata si avertizarea asupra acestui fapt (acustica sau/si vizuala)de cca 30sec.

9.protectie la scurtcircuit prin decuplarea automata si avertizare asupra acestui fapt(acustica sau/si vizuala)de cca 30sec.

10.protectie la descarcarea bateriei prin decuplarea automatala atingerea nivelului de cca 40% din capacitate.

In functie de puterea necesara a consumatorilor, pentru  asigurarea autonomiei de lunga  durata ,recomandam:

-UPS 500VA cuplat la baterie de 12V*45-100Ah –pentru consumatori de pana la 150W;

-UPS 650VA cuplat la baterie de 12V*55-120Ah –pentru consumatori de pana la 200W;

-UPS 800VA cuplat la baterie de 12V*80-180Ah –pentru consumatori de pana la 350W;

-UPS 1200VA cuplat la 2 baterii (legate in serie = 24V) de 12V*55-180Ah –pentru consumatori de pana la 500W.

Instalare:

Verificati integritatea UPS-ului, a cablurilor de alimentare si a bornelor pentru racordare la bateria de accumulator inainte de instalare.

Instalati UPS-ul in spatii uscate,aerisite,fara influenta directa a razelor solaresi a sureselor de caldura.Nu utilizati UPS-ul cand conditiile de umiditate si temperature depasesc valorile din specificatia tehnica(sub+5˚C si umiditate de peste 65%).

Efectuati mai intai alimentarea UPS-ului de la bateria de acumulator avand grija la respectarea polaritatii        ( + , -) bornelor. ATENTIE! In caz de cuplare inversa, sursa nu mai poate fii utilizata si trebuie solicitata interventia de service ,deoarece trebuie inlocuita siguranta care asigura impotriva legarii in scurtcircuit!

Alimentati UPS-ul din retea apoi cupleti consumatorul la priza de pe spatele acestuia.

-pornirea UPS-ului se face prin apasarea intrerupatorului POWER timp de 3-5sec. Pana emite un semnal sonor lung si se aprind LED-urile sau LCD-ul.

-functionarea UPS-ului incepe cu detectarea starii bateriei si a tensiunii retelei.Daca tensiunea de alimentare este cuprinsa intre 165-275VAC , ups-ul cupleaza si alimenteaza consumatorii si in acelasi timp incarca acumulatorul (daca este cazul) pentru a-l aduce la capacitatea maxima.Functionarea normala este vizualizata pe display sau /cu ajutorul LED-urilor iar sursa nu emite nici un semnal sonor.

-in momentul intreruperii alimentarii cuenergie de la retea sau cand parametric acestuia nu se incadreaza in limitele specificate, automat UPS-ul comuta pe baterie, regim care este semnalizat pe display sau prin aprinderea LED-ului galben si acustic prin emiterea de semnale sonore(beep) la fiecare 3 sec. Functionarea pe baterie este considerate in regim de avarie si in momentul cand tensiunea pe baterie scade sub 10,8V, sursa emite semnale acustice la fiecare secunda dupa care se intrerupe alimentarea consumatorilor si semnalul este emis ca un ton pe o durata de 30 sec.

Daca intre timp se restabileste alimentarea de la retea , UPS-ul comuta si alimenteaza consumatorii si incarca bateria.ATENTIE! in timpul functionarii UPS-ului cu alimentare de la retea ,este interzisa atingerea bornelor bateriei,PERICOL DE ELECTROCUTARE!!!

Oprirea UPS-ului se face prin apasarea lunga a butonului Power timp de 3-5 sec.pana cand suna un bep si aparatul se stinge.

INSTRUCTIUNI OBLIGATORII PENTRU PROTECTIE SI SIGURANTA

-Evitati patrunderea corpurilor straine,a lichidelor si a prafului in interiorul UPS-ului.

-Nu montati UPS-ul in spatii inchise sau in locuri care i-ar putea afecta sistemul de ventilare si racier.

-Alimentarea de la retea trebuie facuta prin intermediul unei prize cu protectie de impamantare.

-Nu cuplati la UPS consummator ce depaseste puterea maxima specificata,riscati sa deteriorate sursa.

-Legaturile dintre UPS si baterie trebuie facute numai cu borne special construite in acest scop!Iar suprafetele de contact trebuie curatite si intretinute periodic pentru a preintampina oxidarea ,care duce la pierderea contactului.

-Este obligatorie  verificarea periodica a electrolitului si a starii de incarcare a bateriei(in special la UPS 1200VA).

-Atentie la electrolitul din baterie care este toxic si coroziv(acid sulfuric)Respectati instructiunile de exploatare a bateriilor.

-In timpul functionarii de pe baterie, la pompele de circulatie si la ventilatoarele cazanelor cu gazeificare se pot auzi mici zgomote, datorate formei de unda a tensiunii de alimentare(nu este perfect sinusoidala) , dar care nu afecteaza performantele echipamentelor!

DEFECTIUNI POSIBILE SI REMEDIERI

| Problema | Cauze Posibile | Remedieri |
| --- | --- | --- |
| UPS-ul nu porneste.LCD/LED nu lumineaza | -Butonul de pornire nu este bine apasat ori este apasat prea putin timp! -Contact electric lipsa la bornele acumulatorului . -UPS defect. | Apasati bine butonul si mentineti cca 4sec. Controlati si curatati bornele bateriei. Se trimite la sevice pentru reparare/inlocuire. |
| UPS-ul ramane mereu in regim “pe baterie” | -Cablu de alimentare de la retea interrupt -Siguranta fuzibila arsa. -Tensiunea de intrare prea redusa sau prea mare(165-275V) -UPS defect | Inlocuiti cablu de alimentare Inlocuiti siguranta cu alta de aceeasi valoare. Functionare normala Se trimite la sevice pentru reparare/inlocuire. |
| Buzerul functioneaza continuu | Depasire putere maxima admisa (risc deteriorare) | Scoateti consumatorii suplimentari. |
| UPS-ul functioneza foarte putin timp pe baterie Avertizarea de baterie descar- cata semnalizata premature. | -Baterie descarcata datorita solicitarii successive fara incarcare completa. -Baterie veche sau defecta. | Lasati UPS-ul sa incarce bateria min 24 ore sau incarcati separat cu redresor Inlocuiti bateria |

| Nr. | Descriere | Model 500VA 650VA 800VA 1200VA Capacitate 250W 390W 480W 720W Putere maxima de utilizat 120W 200W 300W 480W Tensiune de intrare 165-275Vac Frecventa de intrare 50 Hz Tensiune de iesire 220V+/-10% Frecventa de iesire 50 Hz+/-0.5 LED/LCD afisaj Functionare baterie,incarcare,suprasarcina,defectiune Capacitate baterie 1*12Vmax120Ah-1*12Vmax150Ah-2*12Vmax180A Functionare pe baterie De la 3-12 ore,in functie de capacitate baterie si pute- re consummator. Timp de transfer 10 ms Protectie Suprasolicitare-decuplare imediata si beep 30 sec Scurtcircuit – decuplare automata si beep 30 sec Tensiune minima baterie – decuplare automata Perioada de reincarcare De la 24 ore – in functie de starea de incarcare a bateriei si capacitatea bateriei . Mediul de functiune +5+40˚C , umiditate 0- 65% ,mediu fara condens Domeniu de utilizare Cazane pe lemne,peleti si/sau carbune , centrale termice pe gaz de pardoseala sau murale,alte diferite echipamente ce nu suporta variatii sau socuri electrice |
| --- | --- | --- |
| 01 | Tensiunea de iesire |  |
| 02 | Indicator stare baterie |  |
| 03 | Functionare normala la retea |  |
| 04 | Suprasarcina,depasire putere buzerul emite alarma timp de 30 sec.continuu |  |
| 05 | Functionare pe baterie, buzerul emite beep-uri acustice scurte la 4 sec. |  |
| 06 | Buton pornit - oprit |  |
| 07 | Priza iesire 220Vca (consummator) |  |
| 08 | Protectie telefon (linie) |  |
| 09 | Protectie telefon (telefon) |  |
| 10 | Cablu alimentare retea |  |
| 11 | Siguranta protectie la scurt circuit sau suprasarcina |  |
| 12 | Functionare normala ,led verde clipeste cand sursa incarca bateria |  |
| 13 | Functionare pe baterie, led galben cli- Peste cand bateria e descarcata |  |
| 14 | Avarie ,led rosu clipeste cand exista o avarie sau o suprasarcina |  |
| 15 | Conector interfata monitor(optional) |

Schema de conectare a UPS-urilor